## 2021
Наличие объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по центрам питания до и выше 35 кВ.
по состоянию на 01.09.2020г. (по квартально нарастающим итогом)
№ п.п | Наименование объекта | Вид подстанции | Характеристика |  | Присоединенная мощность, кВт |  | Текущий резерв мощности с учетом категорийности потребителей, кВт |  | Наличие точек подключения |  | Примечание | Уровень напряжения, кВ
|  |  | Марка трансформатора | Мощность, кВт
Трансформаторные подстанции
1 | ПС «Ииндустрия» 110/6кВ | Тупиковая | ТДН-2х10000 | 16000 | 8299 |  | 7701 |  | имеются |  | 2200+КТП 6/1+(4300+126+500+703)+КТП 6/2 | 6 | 20 | 16000
2 | ТП 14/8 10/0,4кВ | Проходная | ТМ-2х630 | 1070 | 892 |  | 178 |  | имеются |  | (3+3+3+4)*60+4*15+30+2+20 | 0.4 | 1.26 | 755.2941
3 | ТП 1/46 6/0,4кВ | Тупиковая | ТМ-2х630 | 1070 | 823 |  | 247 |  | имеются |  | 3*100(Ник.9, 11, 13)+30(храм)+48(ИП)+441(МСО Ник.4-5)+2*2(ларьки) | 0.4 | 1.26 | 755.2941
4 | ТП 4/8 (Агропромэнерго) 6/0,4кВ | Тупиковая | ТМ-2х250 | 425 | 425 |  | 0 |  | нет |  |  | 0.4 | 0.5 | 300
5 | ЦРП №13 10кВ | Проходная | ТМГ-2х630 | 5870 | 8513.224 |  | -2643.224 |  | нет |  | 1175.344 | 10, 0,4 | 1.26 | 5870
6 | ТП 13/1 10/0,4кВ | Проходная | ТМ-2х630 | 1070 | 906.6 |  | 163.4 |  | нет |  |  | 0.4 | 1.26
7 | ТП 13/2 10/0,4кВ | Проходная | ТМ-2х630 | 1070 | 1168.58 |  | -98.58 |  | нет |  | потребители II категории | 0.4 | 1.26
8 | ТП 13/3 10/0,4кВ | Проходная | ТМ-2х160 | 270 | 238 |  | 32 |  | нет |  | потребители II категории | 0.4 | 0.32
9 | ТП 1/23 (Химчистка) 6/0,4кВ | Проходная | ТМ-1х160 | 135 | 40 |  | 95 |  | имеются |  | без учета транзитной нагрузки | 0.4 | 0.16 | 95.2941
10 | ТП 12/15 10/0,4 кВ | Проходная | ТМ-2х630 | 1070 | 679.92 |  | 390.08 |  | нет |  | потребители II категории | 0.4 | 1.26 | 755.2941
11 | ТП 12/16 10/0,4 кВ | Проходная | ТМ-2х630 | 1070 | 641 |  | 429 |  | имеются |  | 4п*60кВт + 1п*100кВт + 6кВт (унистрой) + 15кВт (Бельмас) + 150 (Жукова 22/2) + 10 (магаз) | 0.4 | 1.26 | 755.2941
12 | КТП 6/1 6/0,4кВ | Тупиковая | ТМ-1х315 | 265 | 95 |  | 170 |  | нет |  | необходима установка доп.оборудования в РУ-0,4кВ | 0.4 | 0.315
13 | КТП 6/2 6/0,4кВ | Тупиковая | ТМ-1х400 | 375 | 375 |  | 0 |  | нет |  | неоходима замена трансформатора | 0.4 | 0.4
14 | ТП «Европа» | Тупиковая | ТМ-2х1000 | 1700 | 1170 |  | 530 |  | нет |  | потребители II категории | 0.4 | 2
15 | КТП 15/1 10/0,4кВ | Тупиковая | ТМ-1х400 | 340 | 340 |  | 0 |  | нет |  | неоходима замена трансформатора и строительство РУ-0,4кВ | 0.4 | 0.4 | 1800
16 | КТП 15/2 10/0,4кВ | Тупиковая | ТМ-1х160 | 150 | 187 |  | -37 |  | нет |  | неоходима замена трансформатора | 0.4 | 0.16
17 | КТП 15/3 10/0,4кВ | Тупиковая | ТМ-1х100 | 90 | 0 |  | 90 |  | имеются |  |  | 0.4 | 0.1
17 | КТП 15/4 10/0,4кВ | Тупиковая | ТМ-1х100 | 90 | 154 |  | -64 |  | нет |  | неоходима замена трансформатора | 0.4 | 0.1
18 | ЦРП №1 6/0,4кВ (аренда) | Проходная | ТМГ-2х630 | 1070 | 889 |  | 181 |  | нет |  | потребители II категории 286(ник.8) + 588(ник.6) + 15(ИП ник.8) | 6, 0,4 | 1.26 | 755.2941
19 | ТП 12/14 10/0,4кВ (аренда) | Проходная | ТМГ-2х630 | 1070 | 500 |  | 570 |  | нет |  | потребители II категории | 0.4 | 1.26
20 | ТП 13/4 10/0,4кВ | Проходная | ТМГ-2х1000 | 1700 | 1197.5 |  | 502.5 |  | имеются |  | потребители II категории | 0.4 | 2
21 | ТП 13/5 10/0,4кВ | Проходная | ТМГ-2х630 | 1070 | 793.4 |  | 276.6 |  | нет |  | потребители II категории | 0.4 | 1.26
22 | ТП 13/6 10/0,4кВ | Проходная | ТМГ-2х1000 | 1700 | 1087.83 |  | 612.17 |  | нет |  | потребители II категории | 0.4 | 2
23 | ТП 13/7 10/0,4кВ | Проходная | ТМГ-2х630 | 1070 | 1013.97 |  | 56.03 |  | нет |  | потребители II категории | 0.4 | 1.26
25 | КТП-250 10/0,4кВ Синега (договор аренды расторгнут) | Тупиковая | ТМ-1х250 | 210 | 100 |  | 110 |  | имеются |  |  | 0.4
Воздушные и кабельные линии
№ п.п | Наименование объекта | Характеристика |  |  | Пропускная способность |  | Присоединенная мощность |  | Резерв мощности |  | Примечание | Уровень напряжения, кВ
|  | Марка КЛ, ВЛ | Сечение КЛ, ВЛ | Длина, км | А | кВт | А | кВт | А | кВт
1 | ВЛ 110кВ «Индустрия-1» (ф.№8) – ПС «Ииндустрия» 110/6кВ | АС | 3х150 | 10.5 | 450 | 16000 | 51 | 8299 | 399 | 7701 |  | 110
2 | ВЛ 110кВ «Индустрия-2» (ф.№9) – ПС «Ииндустрия» 110/6кВ | АС | 3х150 | 10.5 | 450 | 16000 | 51 | 8299 | 399 | 7701 |  | 110
3 | КЛ-1 10кВ ТП14/3 (ф.№5) – ТП 14/8 | ААБ | 3х120 | 0.12 | 240 | 3533 | 61 | 892 | 179 | 2641 |  | 10
4 | КЛ-2 10кВ ТП14/3 (ф.№6) – ТП 14/8 | ААБ | 3х120 | 0.12 | 240 | 3533 | 61 | 892 | 179 | 2641 |  | 10
5 | КЛ-1 6кВ ПС №46 (ф.№1) – ТП 1/46 | АСБл | 3х185 | 1.58 | 340 | 3003 | 260 | 2297.1 | 80 | 705.9 | плюс 585,1 (МСО) | 6
6 | КЛ-2 6кВ ПС №46 (ф.№18) – ТП 1/46 | АСБл | 3х185 | 1.58 | 340 | 3003 | 331 | 2920.1 | 9 | 82.9 |  | 6
7 | КЛ 6кВ «Агропромэнерго-1» ТП 4/6 (ф.№4) – ТП 4/8 | ААБлУ | 3х70 | 0.505 | 190 | 1678 | 48 | 425 | 142 | 1253 |  | 6
8 | КЛ 6кВ «Агропромэнерго-2» ТП 4/6 (ф.№4) – ТП 4/8 | ААБлУ | 3х70 | 0.505 | 190 | 1678 | 48 | 425 | 142 | 1253 |  | 6
9 | КЛ-1 10кВ ПС «Сапфир» (ф.№4) – ЦРП №13 | ААБлУ | 3х185 | 2.58 | 310 | 4564 | 578 | 8513.224 | -268 | -3949.224 |  | 10
10 | КЛ-2 10кВ ПС «Сапфир» (ф.№21) – ЦРП №13 | ААБлУ | 3х185 | 2.58 | 310 | 4564 | 578 | 8513.224 | -268 | -3949.224 |  | 10
11 | ВЛЗ 10кВ ПС «Сапфир» (ф.№16) – КТП 15/1, КТП 15/2, КТП "Синега", КТП 15/3, КТП "Ледовый" | СИП-3 | 3х70 | 2.7 | 310 | 4564 | 171 | 2515.4 | 139 | 2048.6 | 489,4-Ледовый, 320-ЦММ, 200-ЗЖБИ, 725-ЗЖБИ | 10
12 | КЛ 6кВ ТП 1/3 (ф.№2) – ТП 1/23 | ААБ | 3х50 | 0.3 | 155 | 1369 | 5 | 40 | 150 | 1329 | без учета транзитной нагрузки | 6
13 | КЛ 6кВ ПС «Ииндустрия» – ТП 6/1 | ААШВ | 3х120 | 0.04 | 260 | 2297 | 11 | 95 | 249 | 2202 |  | 6
14 | КЛ-1 10кВ ЦРП№13 (ф.№22) – ТП 13/1 | АСБл | 3х185 | 0.01 | 310 | 4564 | 78 | 1144.6 | 232 | 3419.4 | без учета транзитной нагрузки | 10
15 | КЛ-2 10кВ ЦРП№13 (ф.№15) – ТП 13/1 | АСБл | 3х185 | 0.01 | 310 | 4564 | 78 | 1144.6 | 232 | 3419.4 | без учета транзитной нагрузки | 10
16 | КЛ-1 10кВ ЦРП№13 (ф.№20) – ТП 13/2 | АСБл | 3х185 | 0.12 | 310 | 4564 | 222 | 3270.38 | 88 | 1293.62 |  | 10
17 | КЛ-2 10кВ ЦРП№13 (ф.№17) – ТП 13/2 | АСБл | 3х185 | 0.12 | 310 | 4564 | 222 | 3270.38 | 88 | 1293.62 |  | 10
18 | КЛ-1 10кВ ТП 13/1 (ф.№5) – ТП 13/3 | АСБл | 3х70 | 0.495 | 190 | 2797 | 16 | 238 | 174 | 2559 |  | 10
19 | КЛ-2 10кВ ТП 13/1 (ф.№6) – ТП 13/3 | АСБл | 3х70 | 0.495 | 190 | 2797 | 16 | 238 | 174 | 2559 |  | 10
20 | КЛ-1 10кВ ЦРП№13 (ф.№19) – ТП 13/4 | АСБл | 3х185 | 0.2 | 310 | 4564 | 135 | 1990.9 | 175 | 2573.1 |  | 10
21 | КЛ-2 10кВ ЦРП№13 (ф.№14) – ТП 13/4 | АСБл | 3х185 | 0.2 | 310 | 4564 | 135 | 1990.9 | 175 | 2573.1 |  | 10
22 | КЛ-1 10кВ ЦРП№13 (ф.№23) – ТП "Европа" | ААШВ | 3х120 | 0.273 | 260 | 3828 | 79 | 1170 | 181 | 2658 |  | 10
23 | КЛ-2 10кВ ЦРП№13 (ф.№18) – ТП "Европа" | ААШВ | 3х120 | 0.273 | 260 | 3828 | 79 | 1170 | 181 | 2658 |  | 10
24 | КЛ-1 10кВ ТП 12/12 (ф.№6) – ТП 12/16 | АСБл | 3х120 | 0.5 | 260 | 3828 | 44 | 641 | 216 | 3187 | без учета транзитной нагрузки | 10
25 | КЛ-2 10кВ ТП 12/7 (ф.№6) – ТП 12/16 | АСБл | 3х120 | 0.5 | 260 | 3828 | 44 | 641 | 216 | 3187 | без учета транзитной нагрузки | 10
26 | КЛ-1 0,4кВ ТП 9/12 (ф.№3) – Курская 76/2 | АВВГ | 4х150 | 0.22 | 308.2 | 181 | 306 | 180 | 2.2 | 1 |  | 0.4
27 | КЛ-2 0,4кВ ТП 9/12 (ф.№12) – Курская 76/2 | АВВГ | 4х150 | 0.22
28 | КЛ-3 0,4кВ ТП 9/12 (ф.№3) – Курская 76/2 | АВВГ | 4х150 | 0.31 | 308.2 | 181 | 306 | 180 | 2.2 | 1 |  | 0.4
29 | КЛ-4 0,4кВ ТП 9/12 (ф.№12) – Курская 76/2 | АВВГ | 4х150 | 0.31
30 | ВЛИ-0,4кВ ТП 22/2 – ГСК Мира 66 | СИП-2 | 4х70 | 0.8 | 210 | 124 | 85 | 50 | 125 | 74 |  | 0.4 |  | было 0,3 + 0,5 ввели
31 | ВЛИ-0,4кВ №1 КТП 15/1 – «Городские Дачи», РУ №1 | СИП-2 | 4х70 | 0.5 | 210 | 124 | 119 | 70 | 91 | 54 | 0.3 | 0.4
32 | ВЛИ-0,4кВ №2 КТП 15/1 – «Блок гаражей» | СИП-2 | 4х35 | 0.3 | 130 | 77 | 129 | 76 | 1 | 1 |  | 0.4
33 | ВЛИ-0,4кВ №1 КТП 15/2 – «Гаражи» (ГК "Синега") | СИП-2 | 4х35 | 1 | 130 | 77 | 131 | 77 | -1 | 0 |  | 0.4
34 | ВЛИ-0,4кВ №2 КТП 15/2 – по ул.Энтузиастов (ГК "Синега") | СИП-2 | 4х35 | 0.3 | 130 | 77 | 0 | 0 | 130 | 77 |  | 0.4
35 | ВЛИ-0,4кВ КТП 15/3 по ул.Сентюрева – «Блок гаражей» | СИП-2 | 4х35 | 0.7 | 130 | 77 | 0 | 0 | 130 | 77 |  | 0.4
36 | ВЛИ-0,4кВ КТП 15/4 – «Гаражи» (ГК "Синега") | СИП-2 | 4х35 | 2 | 130 | 77 | 131 | 77 | -1 | 0 |  | 0.4
37 | ВЛИ-0,4кВ КТП 15/4 – ул.Мира «Гаражи» (ГК "Синега") | СИП-2 | 4х35 | 1 | 130 | 77 | 131 | 77 | -1 | 0 |  | 0.4
38 | ВЛИ-0,4кВ №1 ТП 4/8 - РУ №1 (МРЭО) | СИП-2 | 4х35 | 0.5 | 130 | 77 | 131 | 77 | -1 | 0 | 0.32 | 0.4
39 | ВЛИ-0,4кВ №2 ТП 4/8 - РУ №2 (ССР) - «Гаражи (Швейка)» | СИП-2 | 4х70 | 0.9 | 210 | 124 | 209 | 123 | 1 | 1 | 0.3 | 0.4
40 | ВЛИ-0,4кВ №3 РУ №2 (ТП 4/8) – «Гаражи (ССР)» | СИП-2 | 4х25 | 0.3 | 110 | 65 | 110 | 65 | 0 | 0 |  | 0.4

## 2020
Наличие объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по центрам питания до и выше 35 кВ.
по состоянию на 31.12.2020г. (по квартально нарастающим итогом)
№ п.п | Наименование объекта | Вид подстанции | Характеристика |  | Присоединенная мощность, кВт |  | Текущий резерв мощности с учетом категорийности потребителей, кВт |  | Наличие точек подключения |  | Примечание | Уровень напряжения, кВ
|  |  | Марка трансформатора | Мощность, кВт
Трансформаторные подстанции
1 | ПС «Ииндустрия» 110/6кВ | Тупиковая | ТДН-2х10000 | 16000 | 8299 |  | 7701 |  | имеются |  | 2200+КТП 6/1+(4300+126+500+703)+КТП 6/2 | 6 | 20 | 16000
2 | ТП 14/8 10/0,4кВ | Проходная | ТМ-2х630 | 1070 | 892 |  | 178 |  | имеются |  | (3+3+3+4)*60+4*15+30+2+20 | 0.4 | 1.26 | 755.2941
3 | ТП 1/46 6/0,4кВ | Тупиковая | ТМ-2х630 | 1070 | 823 |  | 247 |  | имеются |  | 3*100(Ник.9, 11, 13)+30(храм)+48(ИП)+441(МСО Ник.4-5)+2*2(ларьки) | 0.4 | 1.26 | 755.2941
4 | ТП 4/8 (Агропромэнерго) 6/0,4кВ | Тупиковая | ТМ-2х250 | 425 | 425 |  | 0 |  | нет |  |  | 0.4 | 0.5 | 300
5 | ЦРП №13 10кВ | Проходная | ТМГ-2х630 | 5870 | 8513.224 |  | -2643.224 |  | нет |  | 1175.344 | 10, 0,4 | 1.26 | 5870
6 | ТП 13/1 10/0,4кВ | Проходная | ТМ-2х630 | 1070 | 906.6 |  | 163.4 |  | нет |  |  | 0.4 | 1.26
7 | ТП 13/2 10/0,4кВ | Проходная | ТМ-2х630 | 1070 | 1168.58 |  | -98.58 |  | нет |  | потребители II категории | 0.4 | 1.26
8 | ТП 13/3 10/0,4кВ | Проходная | ТМ-2х160 | 270 | 238 |  | 32 |  | нет |  | потребители II категории | 0.4 | 0.32
9 | ТП 1/23 (Химчистка) 6/0,4кВ | Проходная | ТМ-1х160 | 135 | 40 |  | 95 |  | имеются |  | без учета транзитной нагрузки | 0.4 | 0.16 | 95.2941
10 | ТП 12/15 10/0,4 кВ | Проходная | ТМ-2х630 | 1070 | 679.92 |  | 390.08 |  | нет |  | потребители II категории | 0.4 | 1.26 | 755.2941
11 | ТП 12/16 10/0,4 кВ | Проходная | ТМ-2х630 | 1070 | 641 |  | 429 |  | имеются |  | 4п*60кВт + 1п*100кВт + 6кВт (унистрой) + 15кВт (Бельмас) + 150 (Жукова 22/2) + 10 (магаз) | 0.4 | 1.26 | 755.2941
12 | КТП 6/1 6/0,4кВ | Тупиковая | ТМ-1х315 | 265 | 95 |  | 170 |  | нет |  | необходима установка доп.оборудования в РУ-0,4кВ | 0.4 | 0.315
13 | КТП 6/2 6/0,4кВ | Тупиковая | ТМ-1х400 | 375 | 375 |  | 0 |  | нет |  | неоходима замена трансформатора | 0.4 | 0.4
14 | ТП «Европа» | Тупиковая | ТМ-2х1000 | 1700 | 1170 |  | 530 |  | нет |  | потребители II категории | 0.4 | 2
15 | КТП 15/1 10/0,4кВ | Тупиковая | ТМ-1х400 | 340 | 340 |  | 0 |  | нет |  | неоходима замена трансформатора и строительство РУ-0,4кВ | 0.4 | 0.4 | 1800
16 | КТП 15/2 10/0,4кВ | Тупиковая | ТМ-1х160 | 150 | 187 |  | -37 |  | нет |  | неоходима замена трансформатора | 0.4 | 0.16
17 | КТП 15/3 10/0,4кВ | Тупиковая | ТМ-1х100 | 90 | 0 |  | 90 |  | имеются |  |  | 0.4 | 0.1
17 | КТП 15/4 10/0,4кВ | Тупиковая | ТМ-1х100 | 90 | 154 |  | -64 |  | нет |  | неоходима замена трансформатора | 0.4 | 0.1
18 | ЦРП №1 6/0,4кВ (аренда) | Проходная | ТМГ-2х630 | 1070 | 889 |  | 181 |  | нет |  | потребители II категории 286(ник.8) + 588(ник.6) + 15(ИП ник.8) | 6, 0,4 | 1.26 | 755.2941
19 | ТП 12/14 10/0,4кВ (аренда) | Проходная | ТМГ-2х630 | 1070 | 500 |  | 570 |  | нет |  | потребители II категории | 0.4 | 1.26
20 | ТП 13/4 10/0,4кВ | Проходная | ТМГ-2х1000 | 1700 | 1197.5 |  | 502.5 |  | имеются |  | потребители II категории | 0.4 | 2
21 | ТП 13/5 10/0,4кВ | Проходная | ТМГ-2х630 | 1070 | 793.4 |  | 276.6 |  | нет |  | потребители II категории | 0.4 | 1.26
22 | ТП 13/6 10/0,4кВ | Проходная | ТМГ-2х1000 | 1700 | 1087.83 |  | 612.17 |  | нет |  | потребители II категории | 0.4 | 2
23 | ТП 13/7 10/0,4кВ | Проходная | ТМГ-2х630 | 1070 | 1013.97 |  | 56.03 |  | нет |  | потребители II категории | 0.4 | 1.26
25 | КТП-250 10/0,4кВ Синега (договор аренды расторгнут) | Тупиковая | ТМ-1х250 | 210 | 100 |  | 110 |  | имеются |  |  | 0.4
Воздушные и кабельные линии
№ п.п | Наименование объекта | Характеристика |  |  | Пропускная способность |  | Присоединенная мощность |  | Резерв мощности |  | Примечание | Уровень напряжения, кВ
|  | Марка КЛ, ВЛ | Сечение КЛ, ВЛ | Длина, км | А | кВт | А | кВт | А | кВт
1 | ВЛ 110кВ «Индустрия-1» (ф.№8) – ПС «Ииндустрия» 110/6кВ | АС | 3х150 | 10.5 | 450 | 16000 | 51 | 8299 | 399 | 7701 |  | 110
2 | ВЛ 110кВ «Индустрия-2» (ф.№9) – ПС «Ииндустрия» 110/6кВ | АС | 3х150 | 10.5 | 450 | 16000 | 51 | 8299 | 399 | 7701 |  | 110
3 | КЛ-1 10кВ ТП14/3 (ф.№5) – ТП 14/8 | ААБ | 3х120 | 0.12 | 240 | 3533 | 61 | 892 | 179 | 2641 |  | 10
4 | КЛ-2 10кВ ТП14/3 (ф.№6) – ТП 14/8 | ААБ | 3х120 | 0.12 | 240 | 3533 | 61 | 892 | 179 | 2641 |  | 10
5 | КЛ-1 6кВ ПС №46 (ф.№1) – ТП 1/46 | АСБл | 3х185 | 1.58 | 340 | 3003 | 260 | 2297.1 | 80 | 705.9 | плюс 585,1 (МСО) | 6
6 | КЛ-2 6кВ ПС №46 (ф.№18) – ТП 1/46 | АСБл | 3х185 | 1.58 | 340 | 3003 | 331 | 2920.1 | 9 | 82.9 |  | 6
7 | КЛ 6кВ «Агропромэнерго-1» ТП 4/6 (ф.№4) – ТП 4/8 | ААБлУ | 3х70 | 0.505 | 190 | 1678 | 48 | 425 | 142 | 1253 |  | 6
8 | КЛ 6кВ «Агропромэнерго-2» ТП 4/6 (ф.№4) – ТП 4/8 | ААБлУ | 3х70 | 0.505 | 190 | 1678 | 48 | 425 | 142 | 1253 |  | 6
9 | КЛ-1 10кВ ПС «Сапфир» (ф.№4) – ЦРП №13 | ААБлУ | 3х185 | 2.58 | 310 | 4564 | 578 | 8513.224 | -268 | -3949.224 |  | 10
10 | КЛ-2 10кВ ПС «Сапфир» (ф.№21) – ЦРП №13 | ААБлУ | 3х185 | 2.58 | 310 | 4564 | 578 | 8513.224 | -268 | -3949.224 |  | 10
11 | ВЛЗ 10кВ ПС «Сапфир» (ф.№16) – КТП 15/1, КТП 15/2, КТП "Синега", КТП 15/3, КТП "Ледовый" | СИП-3 | 3х70 | 2.7 | 310 | 4564 | 171 | 2515.4 | 139 | 2048.6 | 489,4-Ледовый, 320-ЦММ, 200-ЗЖБИ, 725-ЗЖБИ | 10
12 | КЛ 6кВ ТП 1/3 (ф.№2) – ТП 1/23 | ААБ | 3х50 | 0.3 | 155 | 1369 | 5 | 40 | 150 | 1329 | без учета транзитной нагрузки | 6
13 | КЛ 6кВ ПС «Ииндустрия» – ТП 6/1 | ААШВ | 3х120 | 0.04 | 260 | 2297 | 11 | 95 | 249 | 2202 |  | 6
14 | КЛ-1 10кВ ЦРП№13 (ф.№22) – ТП 13/1 | АСБл | 3х185 | 0.01 | 310 | 4564 | 78 | 1144.6 | 232 | 3419.4 | без учета транзитной нагрузки | 10
15 | КЛ-2 10кВ ЦРП№13 (ф.№15) – ТП 13/1 | АСБл | 3х185 | 0.01 | 310 | 4564 | 78 | 1144.6 | 232 | 3419.4 | без учета транзитной нагрузки | 10
16 | КЛ-1 10кВ ЦРП№13 (ф.№20) – ТП 13/2 | АСБл | 3х185 | 0.12 | 310 | 4564 | 222 | 3270.38 | 88 | 1293.62 |  | 10
17 | КЛ-2 10кВ ЦРП№13 (ф.№17) – ТП 13/2 | АСБл | 3х185 | 0.12 | 310 | 4564 | 222 | 3270.38 | 88 | 1293.62 |  | 10
18 | КЛ-1 10кВ ТП 13/1 (ф.№5) – ТП 13/3 | АСБл | 3х70 | 0.495 | 190 | 2797 | 16 | 238 | 174 | 2559 |  | 10
19 | КЛ-2 10кВ ТП 13/1 (ф.№6) – ТП 13/3 | АСБл | 3х70 | 0.495 | 190 | 2797 | 16 | 238 | 174 | 2559 |  | 10
20 | КЛ-1 10кВ ЦРП№13 (ф.№19) – ТП 13/4 | АСБл | 3х185 | 0.2 | 310 | 4564 | 135 | 1990.9 | 175 | 2573.1 |  | 10
21 | КЛ-2 10кВ ЦРП№13 (ф.№14) – ТП 13/4 | АСБл | 3х185 | 0.2 | 310 | 4564 | 135 | 1990.9 | 175 | 2573.1 |  | 10
22 | КЛ-1 10кВ ЦРП№13 (ф.№23) – ТП "Европа" | ААШВ | 3х120 | 0.273 | 260 | 3828 | 79 | 1170 | 181 | 2658 |  | 10
23 | КЛ-2 10кВ ЦРП№13 (ф.№18) – ТП "Европа" | ААШВ | 3х120 | 0.273 | 260 | 3828 | 79 | 1170 | 181 | 2658 |  | 10
24 | КЛ-1 10кВ ТП 12/12 (ф.№6) – ТП 12/16 | АСБл | 3х120 | 0.5 | 260 | 3828 | 44 | 641 | 216 | 3187 | без учета транзитной нагрузки | 10
25 | КЛ-2 10кВ ТП 12/7 (ф.№6) – ТП 12/16 | АСБл | 3х120 | 0.5 | 260 | 3828 | 44 | 641 | 216 | 3187 | без учета транзитной нагрузки | 10
26 | КЛ-1 0,4кВ ТП 9/12 (ф.№3) – Курская 76/2 | АВВГ | 4х150 | 0.22 | 308.2 | 181 | 306 | 180 | 2.2 | 1 |  | 0.4
27 | КЛ-2 0,4кВ ТП 9/12 (ф.№12) – Курская 76/2 | АВВГ | 4х150 | 0.22
28 | КЛ-3 0,4кВ ТП 9/12 (ф.№3) – Курская 76/2 | АВВГ | 4х150 | 0.31 | 308.2 | 181 | 306 | 180 | 2.2 | 1 |  | 0.4
29 | КЛ-4 0,4кВ ТП 9/12 (ф.№12) – Курская 76/2 | АВВГ | 4х150 | 0.31
30 | ВЛИ-0,4кВ ТП 22/2 – ГСК Мира 66 | СИП-2 | 4х70 | 0.8 | 210 | 124 | 85 | 50 | 125 | 74 |  | 0.4 |  | было 0,3 + 0,5 ввели
31 | ВЛИ-0,4кВ №1 КТП 15/1 – «Городские Дачи», РУ №1 | СИП-2 | 4х70 | 0.5 | 210 | 124 | 119 | 70 | 91 | 54 | 0.3 | 0.4
32 | ВЛИ-0,4кВ №2 КТП 15/1 – «Блок гаражей» | СИП-2 | 4х35 | 0.3 | 130 | 77 | 129 | 76 | 1 | 1 |  | 0.4
33 | ВЛИ-0,4кВ №1 КТП 15/2 – «Гаражи» (ГК "Синега") | СИП-2 | 4х35 | 1 | 130 | 77 | 131 | 77 | -1 | 0 |  | 0.4
34 | ВЛИ-0,4кВ №2 КТП 15/2 – по ул.Энтузиастов (ГК "Синега") | СИП-2 | 4х35 | 0.3 | 130 | 77 | 0 | 0 | 130 | 77 |  | 0.4
35 | ВЛИ-0,4кВ КТП 15/3 по ул.Сентюрева – «Блок гаражей» | СИП-2 | 4х35 | 0.7 | 130 | 77 | 0 | 0 | 130 | 77 |  | 0.4
36 | ВЛИ-0,4кВ КТП 15/4 – «Гаражи» (ГК "Синега") | СИП-2 | 4х35 | 2 | 130 | 77 | 131 | 77 | -1 | 0 |  | 0.4
37 | ВЛИ-0,4кВ КТП 15/4 – ул.Мира «Гаражи» (ГК "Синега") | СИП-2 | 4х35 | 1 | 130 | 77 | 131 | 77 | -1 | 0 |  | 0.4
38 | ВЛИ-0,4кВ №1 ТП 4/8 - РУ №1 (МРЭО) | СИП-2 | 4х35 | 0.5 | 130 | 77 | 131 | 77 | -1 | 0 | 0.32 | 0.4
39 | ВЛИ-0,4кВ №2 ТП 4/8 - РУ №2 (ССР) - «Гаражи (Швейка)» | СИП-2 | 4х70 | 0.9 | 210 | 124 | 209 | 123 | 1 | 1 | 0.3 | 0.4
40 | ВЛИ-0,4кВ №3 РУ №2 (ТП 4/8) – «Гаражи (ССР)» | СИП-2 | 4х25 | 0.3 | 110 | 65 | 110 | 65 | 0 | 0 |  | 0.4

## 2019
Наличие объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по центрам питания до и выше 35 кВ.
по состоянию на 31.12.2019г. (по квартально нарастающим итогом)
№ п.п | Наименование объекта | Вид подстанции | Характеристика |  | Присоединенная мощность, кВт |  | Текущий резерв мощности с учетом категорийности потребителей, кВт |  | Наличие точек подключения |  | Примечание | Уровень напряжения, кВ
|  |  | Марка трансформатора | Мощность, кВт
Трансформаторные подстанции
1 | ПС «Ииндустрия» 110/6кВ | Тупиковая | ТДН-2х10000 | 16000 | 8299 |  | 7701 |  | имеются |  | 2200+КТП 6/1+(4300+126+500+703)+КТП 6/2 | 6 | 20 | 16000
2 | ТП 14/8 10/0,4кВ | Проходная | ТМ-2х630 | 1070 | 892 |  | 178 |  | имеются |  | (3+3+3+4)*60+4*15+30+2+20 | 0.4 | 1.26 | 755.2941
3 | ТП 1/46 6/0,4кВ | Тупиковая | ТМ-2х630 | 1070 | 823 |  | 247 |  | имеются |  | 3*100(Ник.9, 11, 13)+30(храм)+48(ИП)+441(МСО Ник.4-5)+2*2(ларьки) | 0.4 | 1.26 | 755.2941
4 | ТП 4/8 (Агропромэнерго) 6/0,4кВ | Тупиковая | ТМ-2х250 | 425 | 425 |  | 0 |  | нет |  |  | 0.4 | 0.5 | 300
5 | ЦРП №13 10кВ | Проходная | ТМГ-2х630 | 5870 | 8513.224 |  | -2643.224 |  | нет |  | 1175.344 | 10, 0,4 | 1.26 | 5870
6 | ТП 13/1 10/0,4кВ | Проходная | ТМ-2х630 | 1070 | 906.6 |  | 163.4 |  | нет |  |  | 0.4 | 1.26
7 | ТП 13/2 10/0,4кВ | Проходная | ТМ-2х630 | 1070 | 1168.58 |  | -98.58 |  | нет |  | потребители II категории | 0.4 | 1.26
8 | ТП 13/3 10/0,4кВ | Проходная | ТМ-2х160 | 270 | 238 |  | 32 |  | нет |  | потребители II категории | 0.4 | 0.32
9 | ТП 1/23 (Химчистка) 6/0,4кВ | Проходная | ТМ-1х160 | 135 | 40 |  | 95 |  | имеются |  | без учета транзитной нагрузки | 0.4 | 0.16 | 95.2941
10 | ТП 12/15 10/0,4 кВ | Проходная | ТМ-2х630 | 1070 | 679.92 |  | 390.08 |  | нет |  | потребители II категории | 0.4 | 1.26 | 755.2941
11 | ТП 12/16 10/0,4 кВ | Проходная | ТМ-2х630 | 1070 | 641 |  | 429 |  | имеются |  | 4п*60кВт + 1п*100кВт + 6кВт (унистрой) + 15кВт (Бельмас) + 150 (Жукова 22/2) + 10 (магаз) | 0.4 | 1.26 | 755.2941
12 | КТП 6/1 6/0,4кВ | Тупиковая | ТМ-1х315 | 265 | 95 |  | 170 |  | нет |  | необходима установка доп.оборудования в РУ-0,4кВ | 0.4 | 0.315
13 | КТП 6/2 6/0,4кВ | Тупиковая | ТМ-1х400 | 375 | 375 |  | 0 |  | нет |  | неоходима замена трансформатора | 0.4 | 0.4
14 | ТП «Европа» | Тупиковая | ТМ-2х1000 | 1700 | 1170 |  | 530 |  | нет |  | потребители II категории | 0.4 | 2
15 | КТП 15/1 10/0,4кВ | Тупиковая | ТМ-1х400 | 340 | 340 |  | 0 |  | нет |  | неоходима замена трансформатора и строительство РУ-0,4кВ | 0.4 | 0.4 | 1800
16 | КТП 15/2 10/0,4кВ | Тупиковая | ТМ-1х160 | 150 | 187 |  | -37 |  | нет |  | неоходима замена трансформатора | 0.4 | 0.16
17 | КТП 15/3 10/0,4кВ | Тупиковая | ТМ-1х100 | 90 | 0 |  | 90 |  | имеются |  |  | 0.4 | 0.1
17 | КТП 15/4 10/0,4кВ | Тупиковая | ТМ-1х100 | 90 | 154 |  | -64 |  | нет |  | неоходима замена трансформатора | 0.4 | 0.1
18 | ЦРП №1 6/0,4кВ (аренда) | Проходная | ТМГ-2х630 | 1070 | 889 |  | 181 |  | нет |  | потребители II категории 286(ник.8) + 588(ник.6) + 15(ИП ник.8) | 6, 0,4 | 1.26 | 755.2941
19 | ТП 12/14 10/0,4кВ (аренда) | Проходная | ТМГ-2х630 | 1070 | 500 |  | 570 |  | нет |  | потребители II категории | 0.4 | 1.26
20 | ТП 13/4 10/0,4кВ | Проходная | ТМГ-2х1000 | 1700 | 1197.5 |  | 502.5 |  | имеются |  | потребители II категории | 0.4 | 2
21 | ТП 13/5 10/0,4кВ | Проходная | ТМГ-2х630 | 1070 | 793.4 |  | 276.6 |  | нет |  | потребители II категории | 0.4 | 1.26
22 | ТП 13/6 10/0,4кВ | Проходная | ТМГ-2х1000 | 1700 | 1087.83 |  | 612.17 |  | нет |  | потребители II категории | 0.4 | 2
23 | ТП 13/7 10/0,4кВ | Проходная | ТМГ-2х630 | 1070 | 1013.97 |  | 56.03 |  | нет |  | потребители II категории | 0.4 | 1.26
25 | КТП-250 10/0,4кВ Синега (договор аренды расторгнут) | Тупиковая | ТМ-1х250 | 210 | 100 |  | 110 |  | имеются |  |  | 0.4
Воздушные и кабельные линии
№ п.п | Наименование объекта | Характеристика |  |  | Пропускная способность |  | Присоединенная мощность |  | Резерв мощности |  | Примечание | Уровень напряжения, кВ
|  | Марка КЛ, ВЛ | Сечение КЛ, ВЛ | Длина, км | А | кВт | А | кВт | А | кВт
1 | ВЛ 110кВ «Индустрия-1» (ф.№8) – ПС «Ииндустрия» 110/6кВ | АС | 3х150 | 10.5 | 450 | 16000 | 51 | 8299 | 399 | 7701 |  | 110
2 | ВЛ 110кВ «Индустрия-2» (ф.№9) – ПС «Ииндустрия» 110/6кВ | АС | 3х150 | 10.5 | 450 | 16000 | 51 | 8299 | 399 | 7701 |  | 110
3 | КЛ-1 10кВ ТП14/3 (ф.№5) – ТП 14/8 | ААБ | 3х120 | 0.12 | 240 | 3533 | 61 | 892 | 179 | 2641 |  | 10
4 | КЛ-2 10кВ ТП14/3 (ф.№6) – ТП 14/8 | ААБ | 3х120 | 0.12 | 240 | 3533 | 61 | 892 | 179 | 2641 |  | 10
5 | КЛ-1 6кВ ПС №46 (ф.№1) – ТП 1/46 | АСБл | 3х185 | 1.58 | 340 | 3003 | 260 | 2297.1 | 80 | 705.9 | плюс 585,1 (МСО) | 6
6 | КЛ-2 6кВ ПС №46 (ф.№18) – ТП 1/46 | АСБл | 3х185 | 1.58 | 340 | 3003 | 331 | 2920.1 | 9 | 82.9 |  | 6
7 | КЛ 6кВ «Агропромэнерго-1» ТП 4/6 (ф.№4) – ТП 4/8 | ААБлУ | 3х70 | 0.505 | 190 | 1678 | 48 | 425 | 142 | 1253 |  | 6
8 | КЛ 6кВ «Агропромэнерго-2» ТП 4/6 (ф.№4) – ТП 4/8 | ААБлУ | 3х70 | 0.505 | 190 | 1678 | 48 | 425 | 142 | 1253 |  | 6
9 | КЛ-1 10кВ ПС «Сапфир» (ф.№4) – ЦРП №13 | ААБлУ | 3х185 | 2.58 | 310 | 4564 | 578 | 8513.224 | -268 | -3949.224 |  | 10
10 | КЛ-2 10кВ ПС «Сапфир» (ф.№21) – ЦРП №13 | ААБлУ | 3х185 | 2.58 | 310 | 4564 | 578 | 8513.224 | -268 | -3949.224 |  | 10
11 | ВЛЗ 10кВ ПС «Сапфир» (ф.№16) – КТП 15/1, КТП 15/2, КТП "Синега", КТП 15/3, КТП "Ледовый" | СИП-3 | 3х70 | 2.7 | 310 | 4564 | 171 | 2515.4 | 139 | 2048.6 | 489,4-Ледовый, 320-ЦММ, 200-ЗЖБИ, 725-ЗЖБИ | 10
12 | КЛ 6кВ ТП 1/3 (ф.№2) – ТП 1/23 | ААБ | 3х50 | 0.3 | 155 | 1369 | 5 | 40 | 150 | 1329 | без учета транзитной нагрузки | 6
13 | КЛ 6кВ ПС «Ииндустрия» – ТП 6/1 | ААШВ | 3х120 | 0.04 | 260 | 2297 | 11 | 95 | 249 | 2202 |  | 6
14 | КЛ-1 10кВ ЦРП№13 (ф.№22) – ТП 13/1 | АСБл | 3х185 | 0.01 | 310 | 4564 | 78 | 1144.6 | 232 | 3419.4 | без учета транзитной нагрузки | 10
15 | КЛ-2 10кВ ЦРП№13 (ф.№15) – ТП 13/1 | АСБл | 3х185 | 0.01 | 310 | 4564 | 78 | 1144.6 | 232 | 3419.4 | без учета транзитной нагрузки | 10
16 | КЛ-1 10кВ ЦРП№13 (ф.№20) – ТП 13/2 | АСБл | 3х185 | 0.12 | 310 | 4564 | 222 | 3270.38 | 88 | 1293.62 |  | 10
17 | КЛ-2 10кВ ЦРП№13 (ф.№17) – ТП 13/2 | АСБл | 3х185 | 0.12 | 310 | 4564 | 222 | 3270.38 | 88 | 1293.62 |  | 10
18 | КЛ-1 10кВ ТП 13/1 (ф.№5) – ТП 13/3 | АСБл | 3х70 | 0.495 | 190 | 2797 | 16 | 238 | 174 | 2559 |  | 10
19 | КЛ-2 10кВ ТП 13/1 (ф.№6) – ТП 13/3 | АСБл | 3х70 | 0.495 | 190 | 2797 | 16 | 238 | 174 | 2559 |  | 10
20 | КЛ-1 10кВ ЦРП№13 (ф.№19) – ТП 13/4 | АСБл | 3х185 | 0.2 | 310 | 4564 | 135 | 1990.9 | 175 | 2573.1 |  | 10
21 | КЛ-2 10кВ ЦРП№13 (ф.№14) – ТП 13/4 | АСБл | 3х185 | 0.2 | 310 | 4564 | 135 | 1990.9 | 175 | 2573.1 |  | 10
22 | КЛ-1 10кВ ЦРП№13 (ф.№23) – ТП "Европа" | ААШВ | 3х120 | 0.273 | 260 | 3828 | 79 | 1170 | 181 | 2658 |  | 10
23 | КЛ-2 10кВ ЦРП№13 (ф.№18) – ТП "Европа" | ААШВ | 3х120 | 0.273 | 260 | 3828 | 79 | 1170 | 181 | 2658 |  | 10
24 | КЛ-1 10кВ ТП 12/12 (ф.№6) – ТП 12/16 | АСБл | 3х120 | 0.5 | 260 | 3828 | 44 | 641 | 216 | 3187 | без учета транзитной нагрузки | 10
25 | КЛ-2 10кВ ТП 12/7 (ф.№6) – ТП 12/16 | АСБл | 3х120 | 0.5 | 260 | 3828 | 44 | 641 | 216 | 3187 | без учета транзитной нагрузки | 10
26 | КЛ-1 0,4кВ ТП 9/12 (ф.№3) – Курская 76/2 | АВВГ | 4х150 | 0.22 | 308.2 | 181 | 306 | 180 | 2.2 | 1 |  | 0.4
27 | КЛ-2 0,4кВ ТП 9/12 (ф.№12) – Курская 76/2 | АВВГ | 4х150 | 0.22
28 | КЛ-3 0,4кВ ТП 9/12 (ф.№3) – Курская 76/2 | АВВГ | 4х150 | 0.31 | 308.2 | 181 | 306 | 180 | 2.2 | 1 |  | 0.4
29 | КЛ-4 0,4кВ ТП 9/12 (ф.№12) – Курская 76/2 | АВВГ | 4х150 | 0.31
30 | ВЛИ-0,4кВ ТП 22/2 (ШРС-0,4) – ГСК Мира 66 | АВВГ | 4х35 | 0.3 | 82.8 | 49 | 85 | 50 | -2.2 | -1 |  | 0.4
31 | ВЛИ-0,4кВ №1 КТП 15/1 – «Городские Дачи», РУ №1 | СИП-2 | 4х70 | 0.5 | 210 | 124 | 119 | 70 | 91 | 54 | 0.3 | 0.4 |  | 0.2
32 | ВЛИ-0,4кВ №2 КТП 15/1 – «Блок гаражей» | СИП-2 | 4х35 | 0.3 | 130 | 77 | 129 | 76 | 1 | 1 |  | 0.4 |  | 0.3
33 | ВЛИ-0,4кВ №1 КТП 15/2 – «Гаражи» (ГК "Синега") | СИП-2 | 4х35 | 1 | 130 | 77 | 131 | 77 | -1 | 0 |  | 0.4 |  | 0
34 | ВЛИ-0,4кВ №2 КТП 15/2 – по ул.Энтузиастов (ГК "Синега") | СИП-2 | 4х35 | 0.3 | 130 | 77 | 0 | 0 | 130 | 77 |  | 0.4
35 | ВЛИ-0,4кВ КТП 15/3 по ул.Сентюрева – «Блок гаражей» | СИП-2 | 4х35 | 0.7 | 130 | 77 | 0 | 0 | 130 | 77 |  | 0.4 |  | 0
36 | ВЛИ-0,4кВ КТП 15/4 – «Гаражи» (ГК "Синега") | СИП-2 | 4х35 | 2 | 130 | 77 | 131 | 77 | -1 | 0 |  | 0.4 |  | 0
37 | ВЛИ-0,4кВ КТП 15/4 – ул.Мира «Гаражи» (ГК "Синега") | СИП-2 | 4х35 | 1 | 130 | 77 | 131 | 77 | -1 | 0 |  | 0.4
38 | ВЛИ-0,4кВ №1 ТП 4/8 - РУ №1 (МРЭО) | СИП-2 | 4х35 | 0.5 | 130 | 77 | 131 | 77 | -1 | 0 | 0.32 | 0.4 |  | 0.18
39 | ВЛИ-0,4кВ №2 ТП 4/8 - РУ №2 (ССР) - «Гаражи (Швейка)» | СИП-2 | 4х70 | 0.9 | 210 | 124 | 209 | 123 | 1 | 1 | 0.3 | 0.4 |  | 0.4
40 | ВЛИ-0,4кВ №3 РУ №2 (ТП 4/8) – «Гаражи (ССР)» | СИП-2 | 4х25 | 0.3 | 110 | 65 | 110 | 65 | 0 | 0 |  | 0.4 |  | 0.22
ВЛИ-10 А-44 +0,3км
ВЛИ-0,4 от КТП 15/3 по ул.сентюрева +1,0км
ВЛИ-0,4 от КТП 15/2 до блока гаражей +0,5 км
15/4 вли 300м

## 2018
Наличие объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по центрам питания до и выше 35 кВ.
по состоянию на 01.01.2019г. (по квартально нарастающим итогом)
№ п.п | Наименование объекта | Вид подстанции | Характеристика |  | Присоединенная мощность, кВт |  | Текущий резерв мощности с учетом категорийности потребителей, кВт |  | Наличие точек подключения |  | Примечание | Уровень напряжения, кВ
|  |  | Марка трансформатора | Мощность, кВт
Трансформаторные подстанции
1 | ПС «Ииндустрия» 110/6кВ | Тупиковая | ТДН-2х10000 | 16000 | 7596 |  | 8404 |  | имеются |  | 2200+КТП 6/1+(4300+126+500)+КТП 6/2 | 6 | 20 | 16000
2 | ТП 14/8 10/0,4кВ | Проходная | ТМ-2х630 | 1070 | 892 |  | 178 |  | имеются |  | (3+3+3+4)*60+4*15+30+2+20 | 0.4 | 1.26 | 755.2941
3 | ТП 1/46 6/0,4кВ | Тупиковая | ТМ-2х630 | 1070 | 823 |  | 247 |  | имеются |  | 3*100(Ник.9, 11, 13)+30(храм)+48(ИП)+441(МСО Ник.4-5)+2*2(ларьки) | 0.4 | 1.26 | 755.2941
4 | ТП 4/8 (Агропромэнерго) 6/0,4кВ | Тупиковая | ТМ-2х250 | 425 | 425 |  | 0 |  | нет |  |  | 0.4 | 0.5 | 300
5 | ЦРП №13 10кВ | Проходная | ТМГ-2х630 | 5870 | 8513.224 |  | -2643.224 |  | нет |  | 1175.344 | 10, 0,4 | 1.26 | 5870
6 | ТП 13/1 10/0,4кВ | Проходная | ТМ-2х630 | 1070 | 906.6 |  | 163.4 |  | нет |  |  | 0.4 | 1.26
7 | ТП 13/2 10/0,4кВ | Проходная | ТМ-2х630 | 1070 | 1168.58 |  | -98.58 |  | нет |  | потребители II категории | 0.4 | 1.26
8 | ТП 13/3 10/0,4кВ | Проходная | ТМ-2х160 | 270 | 238 |  | 32 |  | нет |  | потребители II категории | 0.4 | 0.32
9 | ТП 1/23 (Химчистка) 6/0,4кВ | Проходная | ТМ-1х160 | 135 | 40 |  | 95 |  | имеются |  | без учета транзитной нагрузки | 0.4 | 0.16 | 95.2941
10 | ТП 12/15 10/0,4 кВ | Проходная | ТМ-2х630 | 1070 | 679.92 |  | 390.08 |  | нет |  | потребители II категории | 0.4 | 1.26 | 755.2941
11 | ТП 12/16 10/0,4 кВ | Проходная | ТМ-2х630 | 1070 | 641 |  | 429 |  | имеются |  | 4п*60кВт + 1п*100кВт + 6кВт (унистрой) + 15кВт (Бельмас) + 150 (Жукова 22/2) + 10 (магаз) | 0.4 | 1.26 | 755.2941
12 | КТП 6/1 6/0,4кВ | Тупиковая | ТМ-1х315 | 265 | 95 |  | 170 |  | нет |  | необходима установка доп.оборудования в РУ-0,4кВ | 0.4 | 0.315
13 | КТП 6/2 6/0,4кВ | Тупиковая | ТМ-1х400 | 375 | 375 |  | 0 |  | нет |  | неоходима замена трансформатора | 0.4 | 0.4
14 | ТП «Европа» | Тупиковая | ТМ-2х1000 | 1700 | 1170 |  | 530 |  | нет |  | потребители II категории | 0.4 | 2
15 | КТП 15/1 10/0,4кВ | Тупиковая | ТМ-1х400 | 340 | 340 |  | 0 |  | нет |  | неоходима замена трансформатора и строительство РУ-0,4кВ | 0.4 | 0.4 | 1800
16 | КТП 15/2 10/0,4кВ | Тупиковая | ТМ-1х160 | 150 | 150 |  | 0 |  | нет |  | неоходима замена трансформатора | 0.4 | 0.16
17 | КТП 15/3 10/0,4кВ | Тупиковая | ТМ-1х100 | 90 | 0 |  | 90 |  | имеются |  |  | 0.4 | 0.1
17 | КТП 15/4 10/0,4кВ | Тупиковая | ТМ-1х100 | 90 | 90 |  | 0 |  | нет |  | неоходима замена трансформатора | 0.4 | 0.1
18 | ЦРП №1 6/0,4кВ (аренда) | Проходная | ТМГ-2х630 | 1070 | 889 |  | 181 |  | нет |  | потребители II категории 286(ник.8) + 588(ник.6) + 15(ИП ник.8) | 6, 0,4 | 1.26 | 755.2941
19 | ТП 12/14 10/0,4кВ (аренда) | Проходная | ТМГ-2х630 | 1070 | 500 |  | 570 |  | нет |  | потребители II категории | 0.4 | 1.26
20 | ТП 13/4 10/0,4кВ | Проходная | ТМГ-2х1000 | 1700 | 1197.5 |  | 502.5 |  | имеются |  | потребители II категории | 0.4 | 2
21 | ТП 13/5 10/0,4кВ | Проходная | ТМГ-2х630 | 1070 | 793.4 |  | 276.6 |  | нет |  | потребители II категории | 0.4 | 1.26
22 | ТП 13/6 10/0,4кВ | Проходная | ТМГ-2х1000 | 1700 | 1087.83 |  | 612.17 |  | нет |  | потребители II категории | 0.4 | 2
23 | ТП 13/7 10/0,4кВ | Проходная | ТМГ-2х630 | 1070 | 1013.97 |  | 56.03 |  | нет |  | потребители II категории | 0.4 | 1.26
25 | КТП-250 10/0,4кВ Синега (договор аренды расторгнут) | Тупиковая | ТМ-1х250 | 210 | 100 |  | 110 |  | имеются |  |  | 0.4
Воздушные и кабельные линии
№ п.п | Наименование объекта | Характеристика |  |  | Пропускная способность |  | Присоединенная мощность |  | Резерв мощности |  | Примечание | Уровень напряжения, кВ
|  | Марка КЛ, ВЛ | Сечение КЛ, ВЛ | Длина, км | А | кВт | А | кВт | А | кВт
1 | ВЛ 110кВ «Индустрия-1» (ф.№8) – ПС «Ииндустрия» 110/6кВ | АС | 3х150 | 10.5 | 450 | 16000 | 47 | 7596 | 403 | 8404 |  | 110
2 | ВЛ 110кВ «Индустрия-2» (ф.№9) – ПС «Ииндустрия» 110/6кВ | АС | 3х150 | 10.5 | 450 | 16000 | 47 | 7596 | 403 | 8404 |  | 110
3 | КЛ-1 10кВ ТП14/3 (ф.№5) – ТП 14/8 | ААБ | 3х120 | 0.12 | 240 | 3533 | 61 | 892 | 179 | 2641 |  | 10
4 | КЛ-2 10кВ ТП14/3 (ф.№6) – ТП 14/8 | ААБ | 3х120 | 0.12 | 240 | 3533 | 61 | 892 | 179 | 2641 |  | 10
5 | КЛ-1 6кВ ПС №46 (ф.№1) – ТП 1/46 | АСБл | 3х185 | 1.58 | 340 | 3003 | 260 | 2297.1 | 80 | 705.9 | плюс 585,1 (МСО) | 6
6 | КЛ-2 6кВ ПС №46 (ф.№18) – ТП 1/46 | АСБл | 3х185 | 1.58 | 340 | 3003 | 331 | 2920.1 | 9 | 82.9 |  | 6
7 | КЛ 6кВ «Агропромэнерго-1» ТП 4/6 (ф.№4) – ТП 4/8 | ААБлУ | 3х70 | 0.505 | 190 | 1678 | 48 | 425 | 142 | 1253 |  | 6
8 | КЛ 6кВ «Агропромэнерго-2» ТП 4/6 (ф.№4) – ТП 4/8 | ААБлУ | 3х70 | 0.505 | 190 | 1678 | 48 | 425 | 142 | 1253 |  | 6
9 | КЛ-1 10кВ ПС «Сапфир» (ф.№4) – ЦРП №13 | ААБлУ | 3х185 | 2.58 | 310 | 4564 | 578 | 8513.224 | -268 | -3949.224 |  | 10
10 | КЛ-2 10кВ ПС «Сапфир» (ф.№21) – ЦРП №13 | ААБлУ | 3х185 | 2.58 | 310 | 4564 | 578 | 8513.224 | -268 | -3949.224 |  | 10
11 | ВЛЗ 10кВ ПС «Сапфир» (ф.№16) – КТП 15/1, КТП 15/2, КТП "Синега", КТП 15/3, КТП "Ледовый" | СИП-3 | 3х70 | 2.7 | 310 | 4564 | 115 | 1689.4 | 195 | 2874.6 | 320 - ЦММ 200-ЗЖБИ | 10
12 | КЛ 6кВ ТП 1/3 (ф.№2) – ТП 1/23 | ААБ | 3х50 | 0.3 | 155 | 1369 | 5 | 40 | 150 | 1329 | без учета транзитной нагрузки | 6
13 | КЛ 6кВ ПС «Ииндустрия» – ТП 6/1 | ААШВ | 3х120 | 0.04 | 260 | 2297 | 11 | 95 | 249 | 2202 |  | 6
14 | КЛ-1 10кВ ЦРП№13 (ф.№22) – ТП 13/1 | АСБл | 3х185 | 0.01 | 310 | 4564 | 78 | 1144.6 | 232 | 3419.4 | без учета транзитной нагрузки | 10
15 | КЛ-2 10кВ ЦРП№13 (ф.№15) – ТП 13/1 | АСБл | 3х185 | 0.01 | 310 | 4564 | 78 | 1144.6 | 232 | 3419.4 | без учета транзитной нагрузки | 10
16 | КЛ-1 10кВ ЦРП№13 (ф.№20) – ТП 13/2 | АСБл | 3х185 | 0.12 | 310 | 4564 | 222 | 3270.38 | 88 | 1293.62 |  | 10
17 | КЛ-2 10кВ ЦРП№13 (ф.№17) – ТП 13/2 | АСБл | 3х185 | 0.12 | 310 | 4564 | 222 | 3270.38 | 88 | 1293.62 |  | 10
18 | КЛ-1 10кВ ТП 13/1 (ф.№5) – ТП 13/3 | АСБл | 3х70 | 0.495 | 190 | 2797 | 16 | 238 | 174 | 2559 |  | 10
19 | КЛ-2 10кВ ТП 13/1 (ф.№6) – ТП 13/3 | АСБл | 3х70 | 0.495 | 190 | 2797 | 16 | 238 | 174 | 2559 |  | 10
20 | КЛ-1 10кВ ЦРП№13 (ф.№19) – ТП 13/4 | АСБл | 3х185 | 0.2 | 310 | 4564 | 135 | 1990.9 | 175 | 2573.1 |  | 10
21 | КЛ-2 10кВ ЦРП№13 (ф.№14) – ТП 13/4 | АСБл | 3х185 | 0.2 | 310 | 4564 | 135 | 1990.9 | 175 | 2573.1 |  | 10
22 | КЛ-1 10кВ ЦРП№13 (ф.№23) – ТП "Европа" | ААШВ | 3х120 | 0.273 | 260 | 3828 | 79 | 1170 | 181 | 2658 |  | 10
23 | КЛ-2 10кВ ЦРП№13 (ф.№18) – ТП "Европа" | ААШВ | 3х120 | 0.273 | 260 | 3828 | 79 | 1170 | 181 | 2658 |  | 10
24 | КЛ-1 10кВ ТП 12/12 (ф.№6) – ТП 12/16 | АСБл | 3х120 | 0.5 | 260 | 3828 | 44 | 641 | 216 | 3187 | без учета транзитной нагрузки | 10
25 | КЛ-2 10кВ ТП 12/7 (ф.№6) – ТП 12/16 | АСБл | 3х120 | 0.5 | 260 | 3828 | 44 | 641 | 216 | 3187 | без учета транзитной нагрузки | 10
26 | КЛ-1 0,4кВ ТП 9/12 (ф.№3) – Курская 76/2 | АВВГ | 4х150 | 0.22 | 308.2 | 181 | 306 | 180 | 2.2 | 1 |  | 0.4
27 | КЛ-2 0,4кВ ТП 9/12 (ф.№12) – Курская 76/2 | АВВГ | 4х150 | 0.22
28 | КЛ-3 0,4кВ ТП 9/12 (ф.№3) – Курская 76/2 | АВВГ | 4х150 | 0.31 | 308.2 | 181 | 306 | 180 | 2.2 | 1 |  | 0.4
29 | КЛ-4 0,4кВ ТП 9/12 (ф.№12) – Курская 76/2 | АВВГ | 4х150 | 0.31
30 | ВЛИ-0,4кВ ТП 22/2 (ШРС-0,4) – ГСК Мира 66 | АВВГ | 4х35 | 0.3 | 82.8 | 49 | 85 | 50 | -2.2 | -1 |  | 0.4
31 | ВЛИ-0,4кВ №1 КТП 15/1 – «Городские Дачи», РУ №1 | СИП-2 | 4х70 | 0.5 | 210 | 124 | 119 | 70 | 91 | 54 | 0.3 | 0.4 |  | 0.2
32 | ВЛИ-0,4кВ №2 КТП 15/1 – «Блок гаражей» | СИП-2 | 4х35 | 0.3 | 130 | 77 | 129 | 76 | 1 | 1 |  | 0.4 |  | 0.3
33 | ВЛИ-0,4кВ №1 КТП 15/2 – «Гаражи» (ГК "Синега") | СИП-2 | 4х35 | 1 | 130 | 77 | 68 | 40 | 62 | 37 |  | 0.4 |  | 0
34 | ВЛИ-0,4кВ КТП 15/3 по ул.Сентюрева – «Блок гаражей» | СИП-2 | 4х35 | 0.7 | 130 | 77 | 0 | 0 | 130 | 77 |  | 0.4 |  | 0
35 | ВЛИ-0,4кВ КТП 15/4 – «Гаражи» (ГК "Синега") | СИП-2 | 4х35 | 2 | 130 | 77 | 76 | 45 | 54 | 32 |  | 0.4 |  | 0
35 | ВЛИ-0,4кВ КТП 15/4 – ул.Мира «Гаражи» (ГК "Синега") | СИП-2 | 4х35 | 1 | 130 | 77 | 76 | 45 | 54 | 32 |  | 0.4
36 | ВЛИ-0,4кВ №1 ТП 4/8 - РУ №1 (МРЭО) | СИП-2 | 4х35 | 0.5 | 130 | 77 | 131 | 77 | -1 | 0 | 0.32 | 0.4 |  | 0.18
37 | ВЛИ-0,4кВ №2 ТП 4/8 - РУ №2 (ССР) - «Гаражи (Швейка)» | СИП-2 | 4х70 | 0.9 | 210 | 124 | 209 | 123 | 1 | 1 | 0.3 | 0.4 |  | 0.4
38 | ВЛИ-0,4кВ №3 РУ №2 (ТП 4/8) – «Гаражи (ССР)» | СИП-2 | 4х25 | 0.3 | 110 | 65 | 110 | 65 | 0 | 0 |  | 0.4 |  | 0.22
ВЛИ-10 А-44 +0,3км
ВЛИ-0,4 от КТП 15/3 по ул.сентюрева +1,0км
ВЛИ-0,4 от КТП 15/2 до блока гаражей +0,5 км
15/4 вли 300м

## 2017
Наличие объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по центрам питания до и выше 35 кВ.
по состоянию на 31.12.2017г. (по квартально нарастающим итогом)
№ п.п | Наименование объекта | Вид подстанции | Характеристика |  | Присоединенная мощность, кВт |  | Текущий резерв мощности с учетом категорийности потребителей, кВт |  | Наличие точек подключения |  | Примечание | Уровень напряжения, кВ
|  |  | Марка трансформатора | Мощность, кВт
Трансформаторные подстанции
1 | ПС «Ииндустрия» 110/6кВ | Тупиковая | ТДН-2х10000 | 16000 | 7596 |  | 8404 |  | имеются |  | 2200+КТП 6/1+(4300+126+500)+КТП 6/2 | 6 | 20
2 | ТП 14/8 10/0,4кВ | Проходная | ТМ-2х630 | 1070 | 892 |  | 178 |  | имеются |  | (3+3+3+4)*60+4*15+30+2+20 | 0.4 | 1.26
3 | ТП 1/46 6/0,4кВ | Тупиковая | ТМ-2х630 | 1070 | 823 |  | 247 |  | имеются |  | 3*100(Ник.9, 11, 13)+30(храм)+48(ИП)+441(МСО Ник.4-5)+2*2(ларьки) | 0.4 | 1.26
4 | ТП 4/8 (Агропромэнерго) 6/0,4кВ | Тупиковая | ТМ-2х250 | 425 | 425 |  | 0 |  | нет |  |  | 0.4 | 0.5
5 | ЦРП №13 10кВ | Проходная | ТМГ-2х630 | 5870 | 8483.224 |  | -2613.224 |  | нет |  | 1175.344 | 10, 0,4 | 1.26
6 | ТП 13/1 10/0,4кВ | Проходная | ТМ-2х630 | 1070 | 876.6 |  | 193.4 |  | нет |  |  | 0.4 | 1.26
7 | ТП 13/2 10/0,4кВ | Проходная | ТМ-2х630 | 1070 | 1168.58 |  | -98.58 |  | нет |  | потребители II категории | 0.4 | 1.26
8 | ТП 13/3 10/0,4кВ | Проходная | ТМ-2х160 | 270 | 238 |  | 32 |  | нет |  | потребители II категории | 0.4 | 0.32
9 | ТП 1/23 (Химчистка) 6/0,4кВ | Проходная | ТМ-1х160 | 135 | 40 |  | 95 |  | имеются |  | без учета транзитной нагрузки | 0.4 | 0.16
10 | ТП 12/15 10/0,4 кВ | Проходная | ТМ-2х630 | 1070 | 679.92 |  | 390.08 |  | нет |  | потребители II категории | 0.4 | 1.26
11 | ТП 12/16 10/0,4 кВ | Проходная | ТМ-2х630 | 1070 | 641 |  | 429 |  | имеются |  | 4п*60кВт + 1п*100кВт + 6кВт (унистрой) + 15кВт (Бельмас) + 150 (Жукова 22/2) + 10 (магаз) | 0.4 | 1.26
12 | КТП 6/1 6/0,4кВ | Тупиковая | ТМ-1х315 | 265 | 95 |  | 170 |  | нет |  | необходима установка доп.оборудования в РУ-0,4кВ | 0.4 | 0.315
13 | КТП 6/2 6/0,4кВ | Тупиковая | ТМ-1х400 | 375 | 375 |  | 0 |  | нет |  | неоходима замена трансформатора | 0.4 | 0.4
14 | ТП «Европа» | Тупиковая | ТМ-2х1000 | 1700 | 1170 |  | 530 |  | нет |  | потребители II категории | 0.4 | 2
15 | КТП 15/1 10/0,4кВ | Тупиковая | ТМ-1х400 | 340 | 340 |  | 0 |  | нет |  |  | 0.4 | 0.4
16 | КТП 15/2 10/0,4кВ | Тупиковая | ТМ-1х160 | 150 | 80 |  | 70 |  | нет |  |  |  | 0.16
17 | КТП 15/3 10/0,4кВ | Тупиковая | ТМ-1х100 | 90 | 0 |  | 90 |  | имеются |  |  |  | 0.1
18 | ЦРП №1 6/0,4кВ (аренда) | Проходная | ТМГ-2х630 | 1070 | 889 |  | 181 |  | нет |  | потребители II категории 286(ник.8) + 588(ник.6) + 15(ИП ник.8) | 6, 0,4 | 1.26
19 | ТП 12/14 10/0,4кВ (аренда) | Проходная | ТМГ-2х630 | 1070 | 500 |  | 570 |  | нет |  | потребители II категории | 0.4 | 1.26
20 | ТП 13/4 10/0,4кВ | Проходная | ТМГ-2х1000 | 1700 | 1197.5 |  | 502.5 |  | имеются |  | потребители II категории | 0.4 | 2
21 | ТП 13/5 10/0,4кВ (аренда) | Проходная | ТМГ-2х630 | 1070 | 793.4 |  | 276.6 |  | нет |  | потребители II категории | 0.4 | 1.26
22 | ТП 13/6 10/0,4кВ (аренда) | Проходная | ТМГ-2х1000 | 1700 | 1087.83 |  | 612.17 |  | нет |  | потребители II категории | 0.4 | 2
23 | ТП 13/7 10/0,4кВ (аренда) | Проходная | ТМГ-2х630 | 1070 | 1013.97 |  | 56.03 |  | нет |  | потребители II категории | 0.4 | 1.26
24 | КТП-400 10/0,4кВ Синега (договор аренды расторгнут) | Тупиковая | ТМ-1х400 | 375 | 215 |  | 160 |  | нет |  |  | 0.4 | 0.4
25 | КТП-250 10/0,4кВ Синега (договор аренды расторгнут) | Тупиковая | ТМ-1х250 | 210 | 100 |  | 110 |  | имеются |  |  | 0.4 | 0.25
Воздушные и кабельные линии
№ п.п | Наименование объекта | Характеристика |  |  | Пропускная способность |  | Присоединенная мощность |  | Резерв мощности |  | Примечание | Уровень напряжения, кВ
|  | Марка КЛ, ВЛ | Сечение КЛ, ВЛ | Длина, км | А | кВт | А | кВт | А | кВт
1 | ВЛ 110кВ «Индустрия-1» (ф.№8) – ПС «Ииндустрия» 110/6кВ | АС | 3х150 | 10.5 | 450 | 16000 | 47 | 7596 | 403 | 8404 |  | 110
2 | ВЛ 110кВ «Индустрия-2» (ф.№9) – ПС «Ииндустрия» 110/6кВ | АС | 3х150 | 10.5 | 450 | 16000 | 47 | 7596 | 403 | 8404 |  | 110
3 | КЛ-1 10кВ ТП14/3 (ф.№5) – ТП 14/8 | ААБ | 3х120 | 0.12 | 240 | 3533 | 61 | 892 | 179 | 2641 |  | 10
4 | КЛ-2 10кВ ТП14/3 (ф.№6) – ТП 14/8 | ААБ | 3х120 | 0.12 | 240 | 3533 | 61 | 892 | 179 | 2641 |  | 10
5 | КЛ-1 6кВ ПС №46 (ф.№1) – ТП 1/46 | АСБл | 3х185 | 1.58 | 340 | 3003 | 260 | 2297.1 | 80 | 705.9 | плюс 585,1 (МСО) | 6
6 | КЛ-2 6кВ ПС №46 (ф.№18) – ТП 1/46 | АСБл | 3х185 | 1.58 | 340 | 3003 | 331 | 2920.1 | 9 | 82.9 |  | 6
7 | КЛ 6кВ «Агропромэнерго-1» ТП 4/6 (ф.№4) – ТП 4/8 | ААБлУ | 3х70 | 0.505 | 190 | 1678 | 48 | 425 | 142 | 1253 |  | 6
8 | КЛ 6кВ «Агропромэнерго-2» ТП 4/6 (ф.№4) – ТП 4/8 | ААБлУ | 3х70 | 0.505 | 190 | 1678 | 48 | 425 | 142 | 1253 |  | 6
9 | КЛ-1 10кВ ПС «Сапфир» (ф.№4) – ЦРП №13 | ААБлУ | 3х185 | 2.58 | 310 | 4564 | 576 | 8483.224 | -266 | -3919.224 |  | 10
10 | КЛ-2 10кВ ПС «Сапфир» (ф.№21) – ЦРП №13 | ААБлУ | 3х185 | 2.58 | 310 | 4564 | 576 | 8483.224 | -266 | -3919.224 |  | 10
11 | ВЛЗ 10кВ ПС «Сапфир» (ф.№16) – КТП 15/1, КТП 15/2, КТП "Синега", КТП 15/3, КТП "Ледовый" | СИП-3 | 3х70 | 2.7 | 310 | 4564 | 104 | 1529.4 | 206 | 3034.6 | 320 - ЦММ 200-ЗЖБИ | 10
12 | КЛ 6кВ ТП 1/3 (ф.№2) – ТП 1/23 | ААБ | 3х50 | 0.3 | 155 | 1369 | 5 | 40 | 150 | 1329 | без учета транзитной нагрузки | 6
13 | КЛ 6кВ ПС «Ииндустрия» – ТП 6/1 | ААШВ | 3х120 | 0.04 | 260 | 2297 | 11 | 95 | 249 | 2202 |  | 6
14 | КЛ-1 10кВ ЦРП№13 (ф.№22) – ТП 13/1 | АСБл | 3х185 | 0.01 | 310 | 4564 | 76 | 1114.6 | 234 | 3449.4 | без учета транзитной нагрузки | 10
15 | КЛ-2 10кВ ЦРП№13 (ф.№15) – ТП 13/1 | АСБл | 3х185 | 0.01 | 310 | 4564 | 76 | 1114.6 | 234 | 3449.4 | без учета транзитной нагрузки | 10
16 | КЛ-1 10кВ ЦРП№13 (ф.№20) – ТП 13/2 | АСБл | 3х185 | 0.12 | 310 | 4564 | 222 | 3270.38 | 88 | 1293.62 |  | 10
17 | КЛ-2 10кВ ЦРП№13 (ф.№17) – ТП 13/2 | АСБл | 3х185 | 0.12 | 310 | 4564 | 222 | 3270.38 | 88 | 1293.62 |  | 10
18 | КЛ-1 10кВ ТП 13/1 (ф.№5) – ТП 13/3 | АСБл | 3х70 | 0.495 | 190 | 2797 | 16 | 238 | 174 | 2559 |  | 10
19 | КЛ-2 10кВ ТП 13/1 (ф.№6) – ТП 13/3 | АСБл | 3х70 | 0.495 | 190 | 2797 | 16 | 238 | 174 | 2559 |  | 10
20 | КЛ-1 10кВ ЦРП№13 (ф.№19) – ТП 13/4 | АСБл | 3х185 | 0.2 | 310 | 4564 | 135 | 1990.9 | 175 | 2573.1 |  | 10
21 | КЛ-2 10кВ ЦРП№13 (ф.№14) – ТП 13/4 | АСБл | 3х185 | 0.2 | 310 | 4564 | 135 | 1990.9 | 175 | 2573.1 |  | 10
22 | КЛ-1 10кВ ЦРП№13 (ф.№23) – ТП "Европа" | ААШВ | 3х120 | 0.273 | 260 | 3828 | 79 | 1170 | 181 | 2658 |  | 10
23 | КЛ-2 10кВ ЦРП№13 (ф.№18) – ТП "Европа" | ААШВ | 3х120 | 0.273 | 260 | 3828 | 79 | 1170 | 181 | 2658 |  | 10
24 | КЛ-1 10кВ ТП 12/12 (ф.№6) – ТП 12/16 | АСБл | 3х120 | 0.5 | 260 | 3828 | 44 | 641 | 216 | 3187 | без учета транзитной нагрузки | 10
25 | КЛ-2 10кВ ТП 12/7 (ф.№6) – ТП 12/16 | АСБл | 3х120 | 0.5 | 260 | 3828 | 44 | 641 | 216 | 3187 | без учета транзитной нагрузки | 10
26 | КЛ-1 0,4кВ ТП 9/12 (ф.№3) – Курская 76/2 | АВВГ | 4х150 | 0.22 | 308.2 | 181 | 306 | 180 | 2.2 | 1 |  | 0.4
27 | КЛ-2 0,4кВ ТП 9/12 (ф.№12) – Курская 76/2 | АВВГ | 4х150 | 0.22
28 | КЛ-3 0,4кВ ТП 9/12 (ф.№3) – Курская 76/2 | АВВГ | 4х150 | 0.31 | 308.2 | 181 | 306 | 180 | 2.2 | 1 |  | 0.4
29 | КЛ-4 0,4кВ ТП 9/12 (ф.№12) – Курская 76/2 | АВВГ | 4х150 | 0.31
30 | ВЛИ-0,4кВ ТП 22/2 (ШРС-0,4) – ГСК Мира 66 | АВВГ | 4х35 | 0.3 | 82.8 | 49 | 85 | 50 | -2.2 | -1 |  | 0.4
31 | ВЛИ-0,4кВ №1 КТП 15/1 – «Городские Дачи», РУ №1 | СИП-2 | 4х70 | 0.5 | 210 | 124 | 119 | 70 | 91 | 54 |  | 0.4
32 | ВЛИ-0,4кВ №2 КТП 15/1 – «Блок гаражей» | СИП-2 | 4х35 | 0.3 | 130 | 77 | 68 | 40 | 62 | 37 |  | 0.4
33 | ВЛИ-0,4кВ №1 КТП 15/2 – «Гаражи» (ГК "Синега") | СИП-2 | 4х35 | 0.3 | 130 | 77 | 0 | 0 | 130 | 77 |  | 0.4
34 | ВЛИ-0,4кВ КТП 15/3 по ул.Сентюрева – «Блок гаражей» | СИП-2 | 4х35 | 0.3 | 130 | 77 | 0 | 0 | 130 | 77 |  | 0.4
35 | ВЛИ-0,4кВ №1 ТП 4/8 - РУ №1 (МРЭО) | СИП-2 | 4х35 | 0.5 | 130 | 77 | 51 | 30 | 79 | 47 |  | 0.4
36 | ВЛИ-0,4кВ №2 ТП 4/8 - РУ №2 (ССР) - «Гаражи (Швейка)» | СИП-2 | 4х70 | 0.9 | 210 | 124 | 209 | 123 | 1 | 1 |  | 0.4
37 | ВЛИ-0,4кВ №3 РУ №2 (ТП 4/8) – «Гаражи (ССР)» | СИП-2 | 4х25 | 0.3 | 110 | 65 | 110 | 65 | 0 | 0 |  | 0.4

## 2016
Наличие объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по центрам питания до и выше 35 кВ.
по состоянию на 31.12.2016г (по квартально нарастающим итогом)
№ п.п | Наименование объекта | Вид подстанции | Характеристика |  | Присоединенная мощность, кВт |  | Текущий резерв мощности с учетом категорийности потребителей, кВт |  | Наличие точек подключения |  | Примечание | Уровень напряжения, кВ
|  |  | Марка трансформатора | Мощность, кВт
Трансформаторные подстанции
1 | ПС «Ииндустрия» 110/6кВ | Тупиковая | ТДН-2х10000 | 16000 | 7596 |  | 8404 |  | имеются |  | 2200+КТП 6/1+(4300+126+500)+КТП 6/2 | 6
2 | ТП 14/8 10/0,4кВ | Проходная | ТМ-2х630 | 1070 | 892 |  | 178 |  | имеются |  | (3+3+3+4)*60+4*15+30+2+20 | 0.4
3 | ТП 1/46 6/0,4кВ | Тупиковая | ТМ-2х630 | 1070 | 821 |  | 249 |  | имеются |  | 3*100(Ник.9, 11, 13)+30(храм)+48(ИП)+441(МСО Ник.4-5)+2(ларек) | 0.4
4 | ТП 4/8 (Агропромэнерго) 6/0,4кВ | Тупиковая | ТМ-2х250 | 425 | 375 |  | 50 |  | имеются |  |  | 0.4
5 | ЦРП №13 10кВ | Проходная | ТМГ-2х630 | 5870 | 8483.224 |  | -2613.224 |  | нет |  | 1175.344 | 10, 0,4
6 | ТП 13/1 10/0,4кВ | Проходная | ТМ-2х630 | 1070 | 876.6 |  | 193.4 |  | нет |  |  | 0.4
7 | ТП 13/2 10/0,4кВ | Проходная | ТМ-2х630 | 1070 | 1168.58 |  | -98.58 |  | нет |  | потребители II категории | 0.4
8 | ТП 13/3 10/0,4кВ | Проходная | ТМ-2х160 | 270 | 238 |  | 32 |  | нет |  | потребители II категории | 0.4
9 | ТП 1/23 (Химчистка) 6/0,4кВ | Проходная | ТМ-1х160 | 135 | 40 |  | 95 |  | имеются |  | без учета транзитной нагрузки | 0.4
10 | ТП 12/15 10/0,4 кВ | Проходная | ТМ-2х630 | 1070 | 679.92 |  | 390.08 |  | нет |  | потребители II категории | 0.4
11 | ТП 12/16 10/0,4 кВ | Проходная | ТМ-2х630 | 1070 | 641 |  | 429 |  | имеются |  | 4п*60кВт + 1п*100кВт + 6кВт (унистрой) + 15кВт (Бельмас) + 150 (Жукова 22/2) + 10 (магаз) | 0.4
12 | КТП 6/1 6/0,4кВ | Тупиковая | ТМ-1х315 | 265 | 95 |  | 170 |  | нет |  | необходима установка доп.оборудования в РУ-0,4кВ | 0.4
13 | КТП 6/2 6/0,4кВ | Тупиковая | ТМ-1х400 | 375 | 375 |  | 0 |  | нет |  | неоходима замена трансформатора | 0.4
14 | ТП «Европа» | Тупиковая | ТМ-2х1000 | 1700 | 1170 |  | 530 |  | нет |  | потребители II категории | 0.4
15 | КТП 15/1 10/0,4кВ | Тупиковая | ТМ-1х400 | 340 | 340 |  | 0 |  | нет |  |  | 0.4
16 | ЦРП №1 6/0,4кВ (аренда) | Проходная | ТМГ-2х630 | 1070 | 889 |  | 181 |  | нет |  | потребители II категории 286(ник.8) + 588(ник.6) + 15(ИП ник.8) | 6, 0,4
17 | ТП 12/14 10/0,4кВ (аренда) | Проходная | ТМГ-2х630 | 1070 | 500 |  | 570 |  | нет |  | потребители II категории | 0.4
18 | ТП 13/4 10/0,4кВ | Проходная | ТМГ-2х1000 | 1700 | 1197.5 |  | 502.5 |  | имеются |  | потребители II категории | 0.4
19 | ТП 13/5 10/0,4кВ (аренда) | Проходная | ТМГ-2х630 | 1070 | 793.4 |  | 276.6 |  | нет |  | потребители II категории | 0.4
20 | ТП 13/6 10/0,4кВ (аренда) | Проходная | ТМГ-2х1000 | 1700 | 1087.83 |  | 612.17 |  | нет |  | потребители II категории | 0.4
21 | ТП 13/7 10/0,4кВ (аренда) | Проходная | ТМГ-2х630 | 1070 | 1013.97 |  | 56.03 |  | нет |  | потребители II категории | 0.4
22 | КТП-400 10/0,4кВ Синега (аренда) | Тупиковая | ТМ-1х400 | 375 | 215 |  | 160 |  | нет |  |  | 0.4
23 | КТП-250 10/0,4кВ Синега (аренда) | Тупиковая | ТМ-1х250 | 210 | 130 |  | 80 |  | имеются |  |  | 0.4
Воздушные и кабельные линии
№ п.п | Наименование объекта | Характеристика |  |  | Пропускная способность |  | Присоединенная мощность |  | Резерв мощности |  | Примечание | Уровень напряжения, кВ
|  | Марка КЛ, ВЛ | Сечение КЛ, ВЛ | Длина, км | А | кВт | А | кВт | А | кВт
1 | ВЛ 110кВ «Индустрия-1» (ф.№8) – ПС «Ииндустрия» 110/6кВ | АС | 3х150 | 10.5 | 450 | 16000 | 47 | 7596 | 403 | 8404 |  | 110
2 | ВЛ 110кВ «Индустрия-2» (ф.№9) – ПС «Ииндустрия» 110/6кВ | АС | 3х150 | 10.5 | 450 | 16000 | 47 | 7596 | 403 | 8404 |  | 110
3 | КЛ-1 10кВ ТП14/3 (ф.№5) – ТП 14/8 | ААБ | 3х120 | 0.12 | 240 | 3533 | 61 | 892 | 179 | 2641 |  | 10
4 | КЛ-2 10кВ ТП14/3 (ф.№6) – ТП 14/8 | ААБ | 3х120 | 0.12 | 240 | 3533 | 61 | 892 | 179 | 2641 |  | 10
5 | КЛ-1 6кВ ПС №46 (ф.№1) – ТП 1/46 | АСБл | 3х185 | 1.58 | 340 | 3003 | 260 | 2295.1 | 80 | 707.9 | плюс 585,1 (МСО) | 6
6 | КЛ-2 6кВ ПС №46 (ф.№18) – ТП 1/46 | АСБл | 3х185 | 1.58 | 340 | 3003 | 330 | 2918.1 | 10 | 84.9 |  | 6
7 | КЛ 6кВ «Агропромэнерго-1» ТП 4/6 (ф.№4) – ТП 4/8 | ААБлУ | 3х70 | 0.505 | 190 | 1678 | 42 | 375 | 148 | 1303 |  | 6
8 | КЛ 6кВ «Агропромэнерго-2» ТП 4/6 (ф.№4) – ТП 4/8 | ААБлУ | 3х70 | 0.505 | 190 | 1678 | 42 | 375 | 148 | 1303 |  | 6
9 | КЛ-1 10кВ ПС «Сапфир» (ф.№4) – ЦРП №13 | ААБлУ | 3х185 | 2.58 | 310 | 4564 | 576 | 8483.224 | -266 | -3919.224 |  | 10
10 | КЛ-2 10кВ ПС «Сапфир» (ф.№21) – ЦРП №13 | ААБлУ | 3х185 | 2.58 | 310 | 4564 | 576 | 8483.224 | -266 | -3919.224 |  | 10
11 | ВЛЗ 10кВ ПС «Сапфир» (ф.№16) – КТП 15/1, КТП "Ледовый" | СИП-3 | 3х70 | 2.1 | 310 | 4564 | 100 | 1479.4 | 210 | 3084.6 | 320 - ЦММ 200-ЗЖБИ | 10
12 | КЛ 6кВ ТП 1/3 (ф.№2) – ТП 1/23 | ААБ | 3х50 | 0.3 | 155 | 1369 | 5 | 40 | 150 | 1329 | без учета транзитной нагрузки | 6
13 | КЛ 6кВ ПС «Ииндустрия» – ТП 6/1 | ААШВ | 3х120 | 0.04 | 260 | 2297 | 11 | 95 | 249 | 2202 |  | 6
14 | КЛ-1 10кВ ЦРП№13 (ф.№22) – ТП 13/1 | АСБл | 3х185 | 0.01 | 310 | 4564 | 76 | 1114.6 | 234 | 3449.4 | без учета транзитной нагрузки | 10
15 | КЛ-2 10кВ ЦРП№13 (ф.№15) – ТП 13/1 | АСБл | 3х185 | 0.01 | 310 | 4564 | 76 | 1114.6 | 234 | 3449.4 | без учета транзитной нагрузки | 10
16 | КЛ-1 10кВ ЦРП№13 (ф.№20) – ТП 13/2 | АСБл | 3х185 | 0.12 | 310 | 4564 | 222 | 3270.38 | 88 | 1293.62 |  | 10
17 | КЛ-2 10кВ ЦРП№13 (ф.№17) – ТП 13/2 | АСБл | 3х185 | 0.12 | 310 | 4564 | 222 | 3270.38 | 88 | 1293.62 |  | 10
18 | КЛ-1 10кВ ТП 13/1 (ф.№5) – ТП 13/3 | АСБл | 3х70 | 0.495 | 190 | 2797 | 16 | 238 | 174 | 2559 |  | 10
19 | КЛ-2 10кВ ТП 13/1 (ф.№6) – ТП 13/3 | АСБл | 3х70 | 0.495 | 190 | 2797 | 16 | 238 | 174 | 2559 |  | 10
20 | КЛ-1 10кВ ЦРП№13 (ф.№19) – ТП 13/4 | АСБл | 3х185 | 0.2 | 310 | 4564 | 135 | 1990.9 | 175 | 2573.1 |  | 10
21 | КЛ-2 10кВ ЦРП№13 (ф.№14) – ТП 13/4 | АСБл | 3х185 | 0.2 | 310 | 4564 | 135 | 1990.9 | 175 | 2573.1 |  | 10
22 | КЛ-1 10кВ ЦРП№13 (ф.№23) – ТП "Европа" | ААШВ | 3х120 | 0.273 | 260 | 3828 | 79 | 1170 | 181 | 2658 |  | 10
23 | КЛ-2 10кВ ЦРП№13 (ф.№18) – ТП "Европа" | ААШВ | 3х120 | 0.273 | 260 | 3828 | 79 | 1170 | 181 | 2658 |  | 10
24 | КЛ-1 10кВ ТП 12/12 (ф.№6) – ТП 12/16 | АСБл | 3х120 | 0.5 | 260 | 3828 | 44 | 641 | 216 | 3187 | без учета транзитной нагрузки | 10
25 | КЛ-2 10кВ ТП 12/7 (ф.№6) – ТП 12/16 | АСБл | 3х120 | 0.5 | 260 | 3828 | 44 | 641 | 216 | 3187 | без учета транзитной нагрузки | 10
26 | КЛ-1 0,4кВ ТП 9/12 (ф.№3) – Курская 76/2 | АВВГ | 4х150 | 0.22 | 308.2 | 181 | 306 | 180 | 2.2 | 1 |  | 0.4
27 | КЛ-2 0,4кВ ТП 9/12 (ф.№12) – Курская 76/2 | АВВГ | 4х150 | 0.22
28 | КЛ-3 0,4кВ ТП 9/12 (ф.№3) – Курская 76/2 | АВВГ | 4х150 | 0.22 | 308.2 | 181 | 306 | 180 | 2.2 | 1 |  | 0.4
29 | КЛ-4 0,4кВ ТП 9/12 (ф.№12) – Курская 76/2 | АВВГ | 4х150 | 0.22
30 | КЛ-1 0,4кВ ТП 22/2 (ШРС-0,4) – ГСК Мира 66 | АВВГ | 4х35 | 0.09 | 82.8 | 49 | 110 | 65 | -27.2 | -16 |  | 0.4
31 | ВЛИ-0,4кВ №1 КТП 15/1 – «Городские Дачи», РУ №1 | СИП-2 | 4х70 | 0.2 | 210 | 124 | 119 | 70 | 91 | 54 |  | 0.4
32 | ВЛИ-0,4кВ №2 КТП 15/1 – «Блок гаражей» | СИП-2 | 4х35 | 0.3 | 130 | 77 | 68 | 40 | 62 | 37 |  | 0.4
33 | ВЛИ-0,4кВ №1 ТП 4/8 - РУ №1 (МРЭО) | СИП-2 | 4х35 | 0.18 | 130 | 77 | 51 | 30 | 79 | 47 |  | 0.4
34 | ВЛИ-0,4кВ №2 ТП 4/8 - РУ №2 (ССР) - «Гаражи (Швейка)» | СИП-2 | 4х70 | 0.4 | 210 | 124 | 110 | 65 | 100 | 59 |  | 0.4
35 | ВЛИ-0,4кВ №3 РУ №2 (ТП 4/8) – «Гаражи (ССР)» | СИП-2 | 4х25 | 0.22 | 110 | 65 | 110 | 65 | 0 | 0 |  | 0.4

## 2015
Наличие объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по центрам питания до и выше 35 кВ.
по состоянию на 31.12.2015г (по квартально нарастающим итогом)
№ п.п | Наименование объекта | Вид подстанции | Характеристика |  | Присоединенная мощность, кВт |  | Текущий резерв мощности с учетом категорийности потребителей, кВт |  | Наличие точек подключения |  | Примечание | Уровень напряжения, кВ
|  |  | Марка трансформатора | Мощность, кВт
Трансформаторные подстанции
1 | ПС «Ииндустрия» 110/6кВ | Тупиковая | ТДН-2х10000 | 16000 | 7596 |  | 8404 |  | имеются |  | 2200+КТП 6/1+(4300+126+500)+КТП 6/2 | 6
2 | ТП 14/8 10/0,4кВ | Проходная | ТМ-2х630 | 1070 | 892 |  | 178 |  | имеются |  | (3+3+3+4)*60+4*15+30+2+20 | 0.4
3 | ТП 1/46 6/0,4кВ | Тупиковая | ТМ-2х630 | 1070 | 821 |  | 249 |  | имеются |  | 3*100(Ник.9, 11, 13)+30(храм)+48(ИП)+441(МСО Ник.4-5)+2(ларек) | 0.4
4 | ТП 4/8 (Агропромэнерго) 6/0,4кВ | Тупиковая | ТМ-2х250 | 425 | 375 |  | 50 |  | имеются |  |  | 0.4
5 | ЦРП №13 10кВ | Проходная | ТМГ-2х630 | 5870 | 8483.224 |  | -2613.224 |  | нет |  | 1175.344 | 10, 0,4
6 | ТП 13/1 10/0,4кВ | Проходная | ТМ-2х630 | 1070 | 876.6 |  | 193.4 |  | нет |  |  | 0.4
7 | ТП 13/2 10/0,4кВ | Проходная | ТМ-2х630 | 1070 | 1168.58 |  | -98.58 |  | нет |  | потребители II категории | 0.4
8 | ТП 13/3 10/0,4кВ | Проходная | ТМ-2х160 | 270 | 238 |  | 32 |  | нет |  | потребители II категории | 0.4
9 | ТП 1/23 (Химчистка) 6/0,4кВ | Проходная | ТМ-1х160 | 135 | 40 |  | 95 |  | имеются |  | без учета транзитной нагрузки | 0.4
10 | ТП 12/15 10/0,4 кВ | Проходная | ТМ-2х630 | 1070 | 679.92 |  | 390.08 |  | нет |  | потребители II категории | 0.4
11 | ТП 12/16 10/0,4 кВ | Проходная | ТМ-2х630 | 1070 | 641 |  | 429 |  | имеются |  | 4п*60кВт + 1п*100кВт + 6кВт (унистрой) + 15кВт (Бельмас) + 150 (Жукова 22/2) + 10 (магаз) | 0.4
12 | КТП 6/1 6/0,4кВ | Тупиковая | ТМ-1х315 | 265 | 95 |  | 170 |  | нет |  | необходима установка доп.оборудования в РУ-0,4кВ | 0.4
13 | КТП 6/2 6/0,4кВ | Тупиковая | ТМ-1х400 | 375 | 375 |  | 0 |  | нет |  | неоходима замена трансформатора | 0.4
14 | ТП «Европа» | Тупиковая | ТМ-2х1000 | 1700 | 1170 |  | 530 |  | нет |  | потребители II категории | 0.4
15 | КТП 15/1 10/0,4кВ | Тупиковая | ТМ-1х400 | 340 | 325 |  | 15 |  | имеются |  |  | 0.4
16 | ЦРП №1 6/0,4кВ (аренда) | Проходная | ТМГ-2х630 | 1070 | 889 |  | 181 |  | нет |  | потребители II категории 286(ник.8) + 588(ник.6) + 15(ИП ник.8) | 6, 0,4
17 | ТП 13/4 10/0,4кВ | Проходная | ТМГ-2х1000 | 1700 | 1197.5 |  | 502.5 |  | имеются |  | потребители II категории | 0.4
18 | ТП 13/5 10/0,4кВ (аренда) | Проходная | ТМГ-2х630 | 1070 | 793.4 |  | 276.6 |  | нет |  | потребители II категории | 0.4
19 | ТП 13/6 10/0,4кВ (аренда) | Проходная | ТМГ-2х1000 | 1700 | 1087.83 |  | 612.17 |  | нет |  | потребители II категории | 0.4
20 | ТП 13/7 10/0,4кВ (аренда) | Проходная | ТМГ-2х630 | 1070 | 1013.97 |  | 56.03 |  | нет |  | потребители II категории | 0.4
21 | КТП-400 10/0,4кВ Синега (аренда) | Тупиковая | ТМ-1х400 | 375 | 215 |  | 160 |  | нет |  |  | 0.4
22 | КТП-250 10/0,4кВ Синега (аренда) | Тупиковая | ТМ-1х250 | 210 | 115 |  | 95 |  | имеются |  |  | 0.4
Воздушные и кабельные линии
№ п.п | Наименование объекта | Характеристика |  |  | Пропускная способность |  | Присоединенная мощность |  | Резерв мощности |  | Примечание | Уровень напряжения, кВ
|  | Марка КЛ, ВЛ | Сечение КЛ, ВЛ | Длина, км | А | кВт | А | кВт | А | кВт
1 | ВЛ 110кВ «Индустрия-1» (ф.№8) – ПС «Ииндустрия» 110/6кВ | АС | 3х150 | 10.5 | 450 | 16000 | 47 | 7596 | 403 | 8404 |  | 110
2 | ВЛ 110кВ «Индустрия-2» (ф.№9) – ПС «Ииндустрия» 110/6кВ | АС | 3х150 | 10.5 | 450 | 16000 | 47 | 7596 | 403 | 8404 |  | 110
3 | КЛ-1 10кВ ТП14/3 (ф.№5) – ТП 14/8 | ААБ | 3х120 | 0.12 | 240 | 3533 | 61 | 892 | 179 | 2641 |  | 10
4 | КЛ-2 10кВ ТП14/3 (ф.№6) – ТП 14/8 | ААБ | 3х120 | 0.12 | 240 | 3533 | 61 | 892 | 179 | 2641 |  | 10
5 | КЛ-1 6кВ ПС №46 (ф.№1) – ТП 1/46 | АСБл | 3х185 | 1.58 | 340 | 3003 | 194 | 1710 | 146 | 1293 |  | 6
6 | КЛ-2 6кВ ПС №46 (ф.№18) – ТП 1/46 | АСБл | 3х185 | 1.58 | 340 | 3003 | 194 | 1710 | 146 | 1293 |  | 6
7 | КЛ 6кВ «Агропромэнерго-1» ТП 4/6 (ф.№4) – ТП 4/8 | ААБлУ | 3х70 | 0.505 | 190 | 1678 | 42 | 375 | 148 | 1303 |  | 6
8 | КЛ 6кВ «Агропромэнерго-2» ТП 4/6 (ф.№4) – ТП 4/8 | ААБлУ | 3х70 | 0.505 | 190 | 1678 | 42 | 375 | 148 | 1303 |  | 6
9 | КЛ-1 10кВ ПС «Сапфир» (ф.№4) – ЦРП №13 | ААБлУ | 3х185 | 2.58 | 310 | 4564 | 576 | 8483.224 | -266 | -3919.224 |  | 10
10 | КЛ-2 10кВ ПС «Сапфир» (ф.№21) – ЦРП №13 | ААБлУ | 3х185 | 2.58 | 310 | 4564 | 576 | 8483.224 | -266 | -3919.224 |  | 10
11 | ВЛЗ 10кВ ПС «Сапфир» (ф.№16) – КТП 15/2 | СИП-3 | 3х70 | 2.1 | 310 | 4564 | 98 | 1449.4 | 212 | 3114.6 | 320 - ЦММ 200-ЗЖБИ | 10
12 | КЛ 6кВ ТП 1/3 (ф.№2) – ТП 1/23 | ААБ | 3х50 | 0.3 | 155 | 1369 | 5 | 40 | 150 | 1329 | без учета транзитной нагрузки | 6
13 | КЛ 6кВ ПС «Ииндустрия» – ТП 6/1 | ААШВ | 3х120 | 0.04 | 260 | 2297 | 11 | 95 | 249 | 2202 |  | 6
14 | КЛ-1 10кВ ЦРП№13 (ф.№22) – ТП 13/1 | АСБл | 3х185 | 0.01 | 310 | 4564 | 76 | 1114.6 | 234 | 3449.4 | без учета транзитной нагрузки | 10
15 | КЛ-2 10кВ ЦРП№13 (ф.№15) – ТП 13/1 | АСБл | 3х185 | 0.01 | 310 | 4564 | 76 | 1114.6 | 234 | 3449.4 | без учета транзитной нагрузки | 10
16 | КЛ-1 10кВ ЦРП№13 (ф.№20) – ТП 13/2 | АСБл | 3х185 | 0.12 | 310 | 4564 | 222 | 3270.38 | 88 | 1293.62 |  | 10
17 | КЛ-2 10кВ ЦРП№13 (ф.№17) – ТП 13/2 | АСБл | 3х185 | 0.12 | 310 | 4564 | 222 | 3270.38 | 88 | 1293.62 |  | 10
18 | КЛ-1 10кВ ТП 13/1 (ф.№5) – ТП 13/3 | АСБл | 3х70 | 0.495 | 190 | 2797 | 16 | 238 | 174 | 2559 |  | 10
19 | КЛ-2 10кВ ТП 13/1 (ф.№6) – ТП 13/3 | АСБл | 3х70 | 0.495 | 190 | 2797 | 16 | 238 | 174 | 2559 |  | 10
20 | КЛ-1 10кВ ЦРП№13 (ф.№20) – ТП 13/4 | АСБл | 3х185 | 0.2 | 310 | 4564 | 135 | 1990.9 | 175 | 2573.1 |  | 10
21 | КЛ-2 10кВ ЦРП№13 (ф.№17) – ТП 13/4 | АСБл | 3х185 | 0.2 | 310 | 4564 | 135 | 1990.9 | 175 | 2573.1 |  | 10
22 | КЛ-1 10кВ ТП 12/12 (ф.№6) – ТП 12/16 | АСБл | 3х120 | 0.5 | 260 | 3828 | 44 | 641 | 216 | 3187 | без учета транзитной нагрузки | 10
23 | КЛ-2 10кВ ТП 12/7 (ф.№6) – ТП 12/16 | АСБл | 3х120 | 0.5 | 260 | 3828 | 44 | 641 | 216 | 3187 | без учета транзитной нагрузки | 10
24 | КЛ-1 0,4кВ ТП 9/12 (ф.№3) – Курская 76/2 | АВВГ | 4х150 | 0.22 | 308.2 | 181 | 306 | 180 | 2.2 | 1 |  | 0.4
25 | КЛ-2 0,4кВ ТП 9/12 (ф.№12) – Курская 76/2 | АВВГ | 4х150 | 0.22
26 | КЛ-3 0,4кВ ТП 9/12 (ф.№3) – Курская 76/2 | АВВГ | 4х150 | 0.22 | 308.2 | 181 | 306 | 180 | 2.2 | 1 |  | 0.4
27 | КЛ-4 0,4кВ ТП 9/12 (ф.№12) – Курская 76/2 | АВВГ | 4х150 | 0.22
28 | КЛ-1 0,4кВ ТП 22/2 (ШРС-0,4) – ГСК Мира 66 | АВВГ | 4х35 | 0.09 | 82.8 | 49 | 110 | 65 | -27.2 | -16 |  | 0.4
29 | ВЛИ-0,4кВ №1 КТП 15/1 – «Городские Дачи», РУ №1 | СИП-2 | 4х70 | 0.2 | 210 | 124 | 119 | 70 | 91 | 54 |  | 0.4
30 | ВЛИ-0,4кВ №2 КТП 15/1 – «Блок гаражей» | СИП-2 | 4х35 | 0.3 | 130 | 77 | 68 | 40 | 62 | 37 |  | 0.4
31 | ВЛИ-0,4кВ №1 ТП 4/8 - РУ №1 (МРЭО) | СИП-2 | 4х35 | 0.18 | 130 | 77 | 51 | 30 | 79 | 47 |  | 0.4
32 | ВЛИ-0,4кВ №2 ТП 4/8 - РУ №2 (ССР) | СИП-2 | 4х70 | 0.4 | 210 | 124 | 0 | 0 | 210 | 124 |  | 0.4

## 2014
Наличие объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности. Информация о перераспределяемой максимальной мощности потребителями в пользу иных лиц
по состоянию на 31.12.2014г (по квартально нарастающим итогом)
№ п.п | Наименование объекта | Вид подстанции | Характеристика |  | Присоединенная мощность, кВт |  | Текущий резерв мощности с учетом категорийности потребителей, кВт |  | Наличие точек подключения |  | Примечание | Перераспределение максимальной мощности в пользу иных лиц
|  |  | Марка трансформатора | Мощность, кВт | [7 empty] | Наименование лица и его контактные данные | Объем планиркемой к перераспределению мощности, кВт | Уровень напряжения, кВ | Адрес центра питания
Трансформаторные подстанции
1 | ПС «Ииндустрия» 110/6кВ | Тупиковая | ТДН-2х10000 | 16000 | 7596 |  | 8404 |  | имеются |  | 2200+75+20+(4300+126+500)+375 | Заявок не поступало |  | 6
2 | ТП 14/8 10/0,4кВ | Проходная | ТМ-2х630 | 1070 | 870 |  | 200 |  | имеются |  | (3+3+3+4)*60+4*15+30 | Заявок не поступало |  | 10, 0,4
3 | ТП 1/46 6/0,4кВ | Тупиковая | ТМ-2х630 | 1070 | 1120 |  | -50 |  | имеются |  | 286(црп)+3*100(дом)+30(храм)+48(ИП)+441(МСО Ник.4-5)+15(ИП ник.8) | Заявок не поступало |  | 6, 0,4
4 | ТП 4/8 (Агропромэнерго) 6/0,4кВ | Тупиковая | ТМ-2х250 | 425 | 305 |  | 120 |  | имеются |  |  | Заявок не поступало |  | 6, 0,4
5 | ЦРП №13 10кВ | Проходная | ТМГ-2х630 | 5870 | 8403.224 |  | -2533.224 |  | нет |  | 1175.344 | Заявок не поступало |  | 10, 0,4
6 | ТП 13/1 10/0,4кВ | Проходная | ТМ-2х630 | 1070 | 796.6 |  | 273.4 |  | нет |  |  | Заявок не поступало |  | 0.4
7 | ТП 13/2 10/0,4кВ | Проходная | ТМ-2х630 | 1070 | 1168.58 |  | -98.58 |  | нет |  | потребители II категории | Заявок не поступало |  | 0.4
8 | ТП 13/3 10/0,4кВ | Проходная | ТМ-2х160 | 270 | 238 |  | 32 |  | нет |  | потребители II категории | Заявок не поступало |  | 0.4
9 | ТП 1/23 (Химчистка) 6/0,4кВ | Проходная | ТМ-1х160 | 135 | 40 |  | 95 |  | имеются |  | без учета транзитной нагрузки | Заявок не поступало |  | 0.4
10 | ТП 12/15 10/0,4 кВ | Проходная | ТМ-2х630 | 1070 | 679.92 |  | 390.08 |  | нет |  | потребители II категории | Заявок не поступало |  | 0.4
11 | ТП 12/16 10/0,4 кВ | Проходная | ТМ-2х630 | 1070 | 631 |  | 439 |  | имеются |  | 4п*60кВт + 1п*100кВт + 6кВт (унистрой) + 15кВт (Бельмас) + 150 (Сунсин) | Заявок не поступало |  | 0.4
12 | КТП 6/1 6/0,4кВ | Тупиковая | ТМ-1х315 | 265 | 95 |  | 170 |  | нет |  | необходима установка доп.оборудования в РУ-0,4кВ | Заявок не поступало |  | 0.4
13 | ТП «Европа» | Тупиковая | ТМ-2х1000 | 1700 | 1170 |  | 530 |  | нет |  | потребители II категории | Заявок не поступало |  | 0.4
14 | КТП 15/1 10/0,4кВ | Тупиковая | ТМ-1х400 | 340 | 260 |  | 80 |  | имеются |  |  | Заявок не поступало |  | 0.4
Воздушные и кабельные линии
№ п.п | Наименование объекта | Характеристика |  |  | Пропускная способность |  | Присоединенная мощность |  | Резерв мощности |  | Примечание | Перераспределение максимальной мощности в пользу иных лиц
|  | Марка КЛ, ВЛ | Сечение КЛ, ВЛ | Длина, км | А | кВт | А | кВт | А | кВт |  | Наименование лица и его контактные данные | Объем планиркемой к перераспределению мощности, кВт | Уровень напряжения, кВ | Адрес центра питания
1 | ВЛ 110кВ «Индустрия-1» (ф.№8) – ПС «Ииндустрия» 110/6кВ | АС | 3х150 | 10.5 | 450 | 16000 | 47 | 7596 | 403 | 8404 |  | Заявок не поступало |  | 110
2 | ВЛ 110кВ «Индустрия-2» (ф.№9) – ПС «Ииндустрия» 110/6кВ | АС | 3х150 | 10.5 | 450 | 16000 | 47 | 7596 | 403 | 8404 |  | Заявок не поступало |  | 110
3 | КЛ-1 10кВ ТП14/3 (ф.№5) – ТП 14/8 | ААБ | 3х120 | 0.12 | 240 | 3533 | 59 | 870 | 181 | 2663 |  | Заявок не поступало |  | 10
4 | КЛ-2 10кВ ТП14/3 (ф.№6) – ТП 14/8 | ААБ | 3х120 | 0.12 | 240 | 3533 | 59 | 870 | 181 | 2663 |  | Заявок не поступало |  | 10
5 | КЛ-1 6кВ ПС №46 (ф.№1) – ТП 1/46 | АСБл | 3х185 | 1.58 | 340 | 3003 | 127 | 1120 | 213 | 1883 |  | Заявок не поступало |  | 6
6 | КЛ-2 6кВ ПС №46 (ф.№18) – ТП 1/46 | АСБл | 3х185 | 1.58 | 340 | 3003 | 127 | 1120 | 213 | 1883 |  | Заявок не поступало |  | 6
7 | КЛ 6кВ «Агропромэнерго-1» ТП 4/6 (ф.№4) – ТП 4/8 | ААБлУ | 3х70 | 0.505 | 190 | 1678 | 35 | 305 | 155 | 1373 |  | Заявок не поступало |  | 6
8 | КЛ 6кВ «Агропромэнерго-2» ТП 4/6 (ф.№4) – ТП 4/8 | ААБлУ | 3х70 | 0.505 | 190 | 1678 | 35 | 305 | 155 | 1373 |  | Заявок не поступало |  | 6
9 | КЛ-1 10кВ ПС «Сапфир» (ф.№4) – ЦРП №13 | ААБлУ | 3х185 | 2.58 | 310 | 4564 | 571 | 8403.224 | -261 | -3839.224 |  | Заявок не поступало |  | 10
10 | КЛ-2 10кВ ПС «Сапфир» (ф.№21) – ЦРП №13 | ААБлУ | 3х185 | 2.58 | 310 | 4564 | 571 | 8403.224 | -261 | -3839.224 |  | Заявок не поступало |  | 10
11 | ВЛЗ 10кВ ПС «Сапфир» (ф.№16) – КТП 15/2 | СИП-3 | 3х70 | 2.1 | 310 | 4564 | 51 | 749.4 | 259 | 3814.6 |  | Заявок не поступало |  | 10
12 | КЛ 6кВ ТП 1/3 (ф.№2) – ТП 1/23 | ААБ | 3х50 | 0.3 | 155 | 1369 | 5 | 40 | 150 | 1329 | без учета транзитной нагрузки | Заявок не поступало |  | 6
13 | КЛ 6кВ ПС «Ииндустрия» – ТП 6/1 | ААШВ | 3х120 | 0.04 | 260 | 2297 | 11 | 95 | 249 | 2202 |  | Заявок не поступало |  | 6
14 | КЛ-1 10кВ ЦРП№13 (ф.№22) – ТП 13/1 | АСБл | 3х185 | 0.01 | 310 | 4564 | 54 | 796.6 | 256 | 3767.4 | без учета транзитной нагрузки | Заявок не поступало |  | 10
15 | КЛ-2 10кВ ЦРП№13 (ф.№15) – ТП 13/1 | АСБл | 3х185 | 0.01 | 310 | 4564 | 54 | 796.6 | 256 | 3767.4 | без учета транзитной нагрузки | Заявок не поступало |  | 10
16 | КЛ-1 10кВ ЦРП№13 (ф.№20) – ТП 13/2 | АСБл | 3х185 | 0.12 | 310 | 4564 | 79 | 1168.58 | 231 | 3395.42 |  | Заявок не поступало |  | 10
17 | КЛ-2 10кВ ЦРП№13 (ф.№17) – ТП 13/2 | АСБл | 3х185 | 0.12 | 310 | 4564 | 79 | 1168.58 | 231 | 3395.42 |  | Заявок не поступало |  | 10
18 | КЛ-1 10кВ ТП 13/1 (ф.№5) – ТП 13/3 | АСБл | 3х70 | 0.495 | 190 | 2797 | 16 | 238 | 174 | 2559 |  | Заявок не поступало |  | 10
19 | КЛ-2 10кВ ТП 13/1 (ф.№6) – ТП 13/3 | АСБл | 3х70 | 0.495 | 190 | 2797 | 16 | 238 | 174 | 2559 |  | Заявок не поступало |  | 10
20 | КЛ-1 10кВ ТП 12/12 (ф.№6) – ТП 12/16 | АСБл | 3х120 | 0.5 | 260 | 3828 | 43 | 631 | 217 | 3197 | без учета транзитной нагрузки | Заявок не поступало |  | 10
21 | КЛ-2 10кВ ТП 12/7 (ф.№6) – ТП 12/16 | АСБл | 3х120 | 0.5 | 260 | 3828 | 43 | 631 | 217 | 3197 | без учета транзитной нагрузки | Заявок не поступало |  | 10
22 | КЛ-1 0,4кВ ТП 9/12 (ф.№3) – Курская 76/2 | АВВГ | 4х150 | 0.22 | 308.2 | 181 | 306 | 180 | 2.2 | 1 |  | Заявок не поступало |  | 0.4
23 | КЛ-2 0,4кВ ТП 9/12 (ф.№12) – Курская 76/2 | АВВГ | 4х150 | 0.22 | [7 empty] | Заявок не поступало
24 | КЛ-3 0,4кВ ТП 9/12 (ф.№3) – Курская 76/2 | АВВГ | 4х150 | 0.22 | 308.2 | 181 | 306 | 180 | 2.2 | 1 |  | Заявок не поступало |  | 0.4
25 | КЛ-4 0,4кВ ТП 9/12 (ф.№12) – Курская 76/2 | АВВГ | 4х150 | 0.22 | [7 empty] | Заявок не поступало
26 | КЛ-1 0,4кВ ТП 22/2 (ШРС-0,4) – ГСК Мира 66 | АВВГ | 4х35 | 0.09 | 82.8 | 49 | 110 | 65 | -27.2 | -16 |  | Заявок не поступало |  | 0.4
27 | ВЛИ-0,4кВ №1 КТП 15/1 – «Городские Дачи», РУ №1 | СИП-2 | 4х70 | 0.2 | 210 | 124 | 93 | 55 | 117 | 69 |  | Заявок не поступало |  | 0.4
28 | ВЛИ-0,4кВ №2 КТП 15/1 – «Блок гаражей» | СИП-2 | 4х35 | 0.3 | 130 | 77 | 68 | 40 | 62 | 37 |  | Заявок не поступало |  | 0.4
29 | ВЛИ-0,4кВ №1 ТП 4/8 - РУ №1 (МРЭО) | СИП-2 | 4х35 | 0.18 | 130 | 77 | 51 | 30 | 79 | 47 |  | Заявок не поступало |  | 0.4
30 | ВЛИ-0,4кВ №2 ТП 4/8 - РУ №2 (ССР) | СИП-2 | 4х70 | 0.15 | 210 | 124 | 0 | 0 | 210 | 124 |  | Заявок не поступало |  | 0.4

## 2013
Наличие объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности. Информация о перераспределяемой максимальной мощности потребителями в пользу иных лиц
по состоянию на 31.12.2013г (по квартально нарастающим итогом)
№ п.п | Наименование объекта | Вид подстанции | Характеристика |  | Присоединенная мощность, кВт |  | Текущий резерв мощности с учетом категорийности потребителей, кВт |  | Наличие точек подключения |  | Примечание | Перераспределение максимальной мощности в пользу иных лиц
|  |  | Марка трансформатора | Мощность, кВт | [7 empty] | Наименование лица и его контактные данные | Объем планиркемой к перераспределению мощности, кВт | Уровень напряжения, кВ | Адрес центра питания
Трансформаторные подстанции
1 | ПС «Ииндустрия» 110/6кВ | Тупиковая | ТДН-2х10000 | 16000 | 6781 |  | 9219 |  | имеются |  | 2200+4300+95+126 |  |  | 6
2 | ТП 14/8 10/0,4кВ | Проходная | ТМ-2х630 | 1070 | 870 |  | 200 |  | имеются |  | (3+3+3+4)*60+4*15+30 |  |  | 10, 0,4
3 | ТП 1/46 6/0,4кВ | Тупиковая | ТМ-2х630 | 1070 | 1120 |  | -50 |  | имеются |  | 286(црп)+3*100(дом)+30(храм)+48(ИП)+441(МСО Ник.4-5)+15(ИП ник.8) |  |  | 6, 0,4
4 | ТП 4/8 (Агропромэнерго) 6/0,4кВ | Тупиковая | ТМ-2х250 | 425 | 305 |  | 120 |  | имеются |  |  |  |  | 6, 0,4
5 | ЦРП №13 10кВ | Проходная | ТМГ-2х630 | 5870 | 8403.224 |  | -2533.224 |  | нет |  | 1175.344 |  |  | 10, 0,4
6 | ТП 13/1 10/0,4кВ | Проходная | ТМ-2х630 | 1070 | 796.6 |  | 273.4 |  | нет |  |  |  |  | 0.4
7 | ТП 13/2 10/0,4кВ | Проходная | ТМ-2х630 | 1070 | 1168.58 |  | -98.58 |  | нет |  | потребители II категории |  |  | 0.4
8 | ТП 13/3 10/0,4кВ | Проходная | ТМ-2х160 | 270 | 223 |  | 47 |  | нет |  | потребители II категории |  |  | 0.4
8 | ТП 1/23 (Химчистка) 6/0,4кВ | Проходная | ТМ-1х160 | 135 | 40 |  | 95 |  | имеются |  | без учета транзитной нагрузки |  |  | 0.4
9 | ТП 12/15 10/0,4 кВ | Проходная | ТМ-2х630 | 1070 | 679.92 |  | 390.08 |  | нет |  | потребители II категории |  |  | 0.4
10 | ТП 12/16 10/0,4 кВ | Проходная | ТМ-2х630 | 1070 | 621 |  | 449 |  | имеются |  | 4п*60кВт + 1п*100кВт + 6кВт (унистрой) + 15кВт (Бельмас) + 150 (Сунсин) |  |  | 0.4
11 | КТП 6/1 6/0,4кВ | Тупиковая | ТМ-1х315 | 265 | 95 |  | 170 |  | нет |  | необходима установка доп.оборудования в РУ-0,4кВ |  |  | 0.4
12 | ТП «Европа» | Тупиковая | ТМ-2х1000 | 1700 | 1170 |  | 530 |  | нет |  | потребители II категории |  |  | 0.4
13 | КТП 15/1 10/0,4кВ | Тупиковая | ТМ-1х400 | 340 | 155 |  | 185 |  | имеются |  |  |  |  | 0.4
14 | ПС "Сапфир" 110/10/10кВ | Тупиковая | ТДН-2х25000 | 40000 | 9897.624 |  | 10102.376 |  | имеются |  | с 01.06.2013 прекращена аренда |  |  | -
Воздушные и кабельные линии
№ п.п | Наименование объекта | Характеристика |  |  | Пропускная способность |  | Присоединенная мощность |  | Резерв мощности |  | Примечание
|  | Марка КЛ, ВЛ | Сечение КЛ, ВЛ | Длина, км | А | кВт | А | кВт | А | кВт
1 | ВЛ 110кВ «Индустрия-1» (ф.№8) – ПС «Ииндустрия» 110/6кВ | АС | 3х150 | 10.5 | 450 | 16000 | 42 | 6781 | 408 | 9219 |  |  |  | 110
2 | ВЛ 110кВ «Индустрия-2» (ф.№9) – ПС «Ииндустрия» 110/6кВ | АС | 3х150 | 10.5 | 450 | 16000 | 42 | 6781 | 408 | 9219 |  |  |  | 110
3 | КЛ-1 10кВ ТП14/3 (ф.№5) – ТП 14/8 | ААБ | 3х120 | 0.12 | 240 | 3533 | 59 | 870 | 181 | 2663 |  |  |  | 10
4 | КЛ-2 10кВ ТП14/3 (ф.№6) – ТП 14/8 | ААБ | 3х120 | 0.12 | 240 | 3533 | 59 | 870 | 181 | 2663 |  |  |  | 10
5 | КЛ-1 6кВ ПС №46 (ф.№1) – ТП 1/46 | АСБл | 3х185 | 1.58 | 340 | 3003 | 127 | 1120 | 213 | 1883 |  |  |  | 6
6 | КЛ-2 6кВ ПС №46 (ф.№18) – ТП 1/46 | АСБл | 3х185 | 1.58 | 340 | 3003 | 127 | 1120 | 213 | 1883 |  |  |  | 6
7 | КЛ 6кВ «Агропромэнерго-1» ТП 4/6 (ф.№4) – ТП 4/8 | ААБлУ | 3х70 | 0.505 | 190 | 1678 | 35 | 305 | 155 | 1373 |  |  |  | 6
8 | КЛ 6кВ «Агропромэнерго-2» ТП 4/6 (ф.№4) – ТП 4/8 | ААБлУ | 3х70 | 0.505 | 190 | 1678 | 35 | 305 | 155 | 1373 |  |  |  | 6
9 | КЛ-1 10кВ ПС «Сапфир» (ф.№4) – ЦРП №13 | ААБлУ | 3х185 | 2.58 | 310 | 4564 | 571 | 8403.224 | -261 | -3839.224 |  |  |  | 10
10 | КЛ-2 10кВ ПС «Сапфир» (ф.№21) – ЦРП №13 | ААБлУ | 3х185 | 2.58 | 310 | 4564 | 571 | 8403.224 | -261 | -3839.224 |  |  |  | 10
11 | ВЛЗ 10кВ ПС «Сапфир» (ф.№16) – КТП 15/2 | СИП-3 | 3х70 | 2.1 | 310 | 4564 | 44 | 644.4 | 266 | 3919.6 |  |  |  | 10
12 | КЛ 6кВ ТП 1/3 (ф.№2) – ТП 1/23 | ААБ | 3х50 | 0.3 | 155 | 1369 | 5 | 40 | 150 | 1329 | без учета транзитной нагрузки |  |  | 6
13 | КЛ 6кВ ПС «Ииндустрия» – ТП 6/1 | ААШВ | 3х120 | 0.04 | 260 | 2297 | 11 | 95 | 249 | 2202 |  |  |  | 6
14 | КЛ-1 10кВ ЦРП№13 (ф.№22) – ТП 13/1 | АСБл | 3х185 | 0.01 | 310 | 4564 | 54 | 796.6 | 256 | 3767.4 | без учета транзитной нагрузки |  |  | 10
15 | КЛ-2 10кВ ЦРП№13 (ф.№15) – ТП 13/1 | АСБл | 3х185 | 0.01 | 310 | 4564 | 54 | 796.6 | 256 | 3767.4 | без учета транзитной нагрузки |  |  | 10
16 | КЛ-1 10кВ ЦРП№13 (ф.№20) – ТП 13/2 | АСБл | 3х185 | 0.12 | 310 | 4564 | 79 | 1168.58 | 231 | 3395.42 |  |  |  | 10
17 | КЛ-2 10кВ ЦРП№13 (ф.№17) – ТП 13/2 | АСБл | 3х185 | 0.12 | 310 | 4564 | 79 | 1168.58 | 231 | 3395.42 |  |  |  | 10
18 | КЛ-1 10кВ ТП 13/1 (ф.№5) – ТП 13/3 | АСБл | 3х70 | 0.495 | 190 | 2797 | 15 | 223 | 175 | 2574 |  |  |  | 10
19 | КЛ-2 10кВ ТП 13/1 (ф.№6) – ТП 13/3 | АСБл | 3х70 | 0.495 | 190 | 2797 | 15 | 223 | 175 | 2574 |  |  |  | 10
20 | КЛ-1 10кВ ТП 12/12 (ф.№6) – ТП 12/16 | АСБл | 3х120 | 0.5 | 260 | 3828 | 42 | 621 | 218 | 3207 | без учета транзитной нагрузки |  |  | 10
21 | КЛ-2 10кВ ТП 12/7 (ф.№6) – ТП 12/16 | АСБл | 3х120 | 0.5 | 260 | 3828 | 42 | 621 | 218 | 3207 | без учета транзитной нагрузки |  |  | 10
22 | КЛ-1 0,4кВ ТП 9/12 (ф.№3) – Курская 76/2 | АВВГ | 4х150 | 0.22 | 308.2 | 181 | 306 | 180 | 2.2 | 1 |  |  |  | 0.4
23 | КЛ-2 0,4кВ ТП 9/12 (ф.№12) – Курская 76/2 | АВВГ | 4х150 | 0.22
24 | КЛ-3 0,4кВ ТП 9/12 (ф.№3) – Курская 76/2 | АВВГ | 4х150 | 0.22 | 308.2 | 181 | 306 | 180 | 2.2 | 1 |  |  |  | 0.4
25 | КЛ-4 0,4кВ ТП 9/12 (ф.№12) – Курская 76/2 | АВВГ | 4х150 | 0.22
26 | КЛ-1 0,4кВ ТП 12/5 (ф.№18) – Ленина 80/1 | ААШВу | 4х95 | 0.172 | 240 | 141 | 239 | 141 | 1 | 0 |  |  |  | 0.4
27 | КЛ-2 0,4кВ ТП 12/5 (ф.№20) – Ленина 80/1 | ААШВу | 4х95 | 0.172
28 | КЛ-3 0,4кВ ТП 12/5 (ф.№22) – Ленина 80/1 | ААШВу | 4х95 | 0.172 | 240 | 141 | 126 | 74.4 | 114 | 66.6 |  |  |  | 0.4
29 | КЛ-4 0,4кВ ТП 12/5 (ф.№24) – Ленина 80/1 | ААШВу | 4х95 | 0.172
30 | КЛ-1 0,4кВ ТП 22/2 (ШРС-0,4) – ГСК Мира 66 | АВВГ | 4х35 | 0.09 | 82.8 | 49 | 102 | 60 | -19.2 | -11 |  |  |  | 0.4

## 2012
Наличие объема свободной для тех.присоединения потребителей трансформаторной мощности
по состоянию на 31.12.2012г (по квартально нарастающим итогом)
№ п.п | Наименование объекта | Вид подстанции | Характеристика |  | Присоединенная мощность, кВт |  | Текущий резерв мощности с учетом категорийности потребителей, кВт |  | Наличие точек подключения |  | Примечание
|  |  | Марка трансформатора | Мощность, кВт
Трансформаторные подстанции
1 | ПС «Ииндустрия» 110/6кВ | Тупиковая | ТДН-2х10000 | 16000 | 6721 |  | 9279 |  | имеются |  | 2200+4300+95+126
2 | ТП 14/8 10/0,4кВ | Проходная | ТМ-2х630 | 1070 | 1103.47 |  | -33.47 |  | нет |  | необходима замена тр-ров
3 | ТП 1/46 6/0,4кВ | Тупиковая | ТМ-2х630 | 1070 | 829 |  | 241 |  | имеются |  | 286(црп)+3*100(дом)+30(храм)+48(ИП)+150(МСО Ник.15)
4 | ТП 4/8 (Агропромэнерго) 6/0,4кВ | Тупиковая | ТМ-2х250 | 425 | 270 |  | 155 |  | имеются
5 | ЦРП №13 10кВ | Проходная | ТМГ-2х630 | 5870 | 7171.754 |  | -1301.754 |  | нет |  | 1175.344 | кВт от самого ЦРП№13
6 | ТП 13/1 10/0,4кВ | Проходная | ТМ-2х630 | 1070 | 771.6 |  | 298.4 |  | нет
7 | ТП 13/2 10/0,4кВ | Проходная | ТМ-2х630 | 1070 | 976.08 |  | 93.92 |  | нет |  | потребители II категории
8 | ТП 13/3 10/0,4кВ | Проходная | ТМ-2х160 | 270 | 195 |  | 75 |  | нет |  | потребители II категории
8 | ТП 1/23 (Химчистка) 6/0,4кВ | Проходная | ТМ-1х160 | 135 | 30 |  | 105 |  | имеются |  | без учета транзитной нагрузки
9 | ТП 12/15 10/0,4 кВ | Проходная | ТМ-2х630 | 1070 | 679.92 |  | 390.08 |  | нет |  | потребители II категории
10 | ТП 12/16 10/0,4 кВ | Проходная | ТМ-2х630 | 1070 | 621 |  | 449 |  | имеются |  | 4п*60кВт + 1п*100кВт + 6кВт (унистрой) + 15кВт (Бельмас) + 150 (Сунсин)
11 | КТП 6/1 6/0,4кВ | Тупиковая | ТМ-1х315 | 265 | 95 |  | 170 |  | нет |  | необходима установка доп.оборудования в РУ-0,4кВ
12 | ТП «Европа» | Тупиковая | ТМ-2х1000 | 1700 | 1170 |  | 530 |  | нет |  | потребители II категории
13 | КТП 15/1 10/0,4кВ | Тупиковая | ТМ-1х400 | 340 | 125 |  | 215 |  | имеются
14 | ПС "Сапфир" 110/10/10кВ | Тупиковая | ТДН-2х25000 | 40000 | 8636.154 |  | 11363.846 |  | имеются |  | потребители II категории
Воздушные и кабельные линии
№ п.п | Наименование объекта | Характеристика |  |  | Пропускная способность |  | Присоединенная мощность |  | Резерв мощности |  | Примечание
|  | Марка КЛ, ВЛ | Сечение КЛ, ВЛ | Длина, км | А | кВт | А | кВт | А | кВт
1 | ВЛ 110кВ «Индустрия-1» (ф.№8) – ПС «Ииндустрия» 110/6кВ | АС | 3х150 | 10.5 | 450 | 16000 | 42 | 6721 | 408 | 9279 |  | 110
2 | ВЛ 110кВ «Индустрия-2» (ф.№9) – ПС «Ииндустрия» 110/6кВ | АС | 3х150 | 10.5 | 450 | 16000 | 42 | 6721 | 408 | 9279 |  | 110
3 | КЛ-1 10кВ ТП14/3 (ф.№5) – ТП 14/8 | ААБ | 3х120 | 0.12 | 240 | 3533 | 75 | 1103.47 | 165 | 2429.53 |  | 10
4 | КЛ-2 10кВ ТП14/3 (ф.№6) – ТП 14/8 | ААБ | 3х120 | 0.12 | 240 | 3533 | 75 | 1103.47 | 165 | 2429.53 |  | 10
5 | КЛ-1 6кВ ПС №46 (ф.№1) – ТП 1/46 | АСБл | 3х185 | 1.58 | 340 | 3003 | 94 | 829 | 246 | 2174 |  | 6
6 | КЛ-2 6кВ ПС №46 (ф.№18) – ТП 1/46 | АСБл | 3х185 | 1.58 | 340 | 3003 | 94 | 829 | 246 | 2174 |  | 6
7 | КЛ 6кВ «Агропромэнерго-1» ТП 4/6 (ф.№4) – ТП 4/8 | ААБлУ | 3х70 | 0.505 | 190 | 1678 | 31 | 270 | 159 | 1408 |  | 6
8 | КЛ 6кВ «Агропромэнерго-2» ТП 4/6 (ф.№4) – ТП 4/8 | ААБлУ | 3х70 | 0.505 | 190 | 1678 | 31 | 270 | 159 | 1408 |  | 6
9 | КЛ-1 10кВ ПС «Сапфир» (ф.№4) – ЦРП №13 | ААБлУ | 3х185 | 2.58 | 310 | 4564 | 487 | 7171.754 | -177 | -2607.754 |  | 10
10 | КЛ-2 10кВ ПС «Сапфир» (ф.№21) – ЦРП №13 | ААБлУ | 3х185 | 2.58 | 310 | 4564 | 487 | 7171.754 | -177 | -2607.754 |  | 10
11 | ВЛЗ 10кВ ПС «Сапфир» (ф.№16) – КТП 15/2 | СИП-3 | 3х70 | 2.1 | 310 | 4564 | 42 | 614.4 | 268 | 3949.6 |  | 10
12 | КЛ 6кВ ТП 1/3 (ф.№2) – ТП 1/23 | ААБ | 3х50 | 0.3 | 155 | 1369 | 3 | 30 | 152 | 1339 | без учета транзитной нагрузки | 6
13 | КЛ 6кВ ПС «Ииндустрия» – ТП 6/1 | ААШВ | 3х120 | 0.04 | 260 | 2297 | 11 | 95 | 249 | 2202 |  | 6
14 | КЛ-1 10кВ ЦРП№13 (ф.№22) – ТП 13/1 | АСБл | 3х185 | 0.01 | 310 | 4564 | 52 | 771.6 | 258 | 3792.4 | без учета транзитной нагрузки | 10
15 | КЛ-2 10кВ ЦРП№13 (ф.№15) – ТП 13/1 | АСБл | 3х185 | 0.01 | 310 | 4564 | 52 | 771.6 | 258 | 3792.4 | без учета транзитной нагрузки | 10
16 | КЛ-1 10кВ ЦРП№13 (ф.№20) – ТП 13/2 | АСБл | 3х185 | 0.12 | 310 | 4564 | 66 | 976.08 | 244 | 3587.92 |  | 10
17 | КЛ-2 10кВ ЦРП№13 (ф.№17) – ТП 13/2 | АСБл | 3х185 | 0.12 | 310 | 4564 | 66 | 976.08 | 244 | 3587.92 |  | 10
18 | КЛ-1 10кВ ТП 13/1 (ф.№5) – ТП 13/3 | АСБл | 3х70 | 0.495 | 190 | 2797 | 13 | 195 | 177 | 2602 |  | 10
19 | КЛ-2 10кВ ТП 13/1 (ф.№6) – ТП 13/3 | АСБл | 3х70 | 0.495 | 190 | 2797 | 13 | 195 | 177 | 2602 |  | 10
20 | КЛ-1 10кВ ТП 12/12 (ф.№6) – ТП 12/16 | АСБл | 3х120 | 0.5 | 260 | 3828 | 42 | 621 | 218 | 3207 | без учета транзитной нагрузки | 10
21 | КЛ-2 10кВ ТП 12/7 (ф.№6) – ТП 12/16 | АСБл | 3х120 | 0.5 | 260 | 3828 | 42 | 621 | 218 | 3207 | без учета транзитной нагрузки | 10
22 | КЛ-1 0,4кВ ТП 9/12 (ф.№3) – Курская 76/2 | АВВГ | 4х150 | 0.22 | 308.2 | 181 | 306 | 180 | 2.2 | 1 |  | 0.4
23 | КЛ-2 0,4кВ ТП 9/12 (ф.№12) – Курская 76/2 | АВВГ | 4х150 | 0.22
24 | КЛ-3 0,4кВ ТП 9/12 (ф.№3) – Курская 76/2 | АВВГ | 4х150 | 0.22 | 308.2 | 181 | 306 | 180 | 2.2 | 1 |  | 0.4
25 | КЛ-4 0,4кВ ТП 9/12 (ф.№12) – Курская 76/2 | АВВГ | 4х150 | 0.22
26 | КЛ-1 0,4кВ ТП 12/5 (ф.№18) – Ленина 80/1 | ААШВу | 4х95 | 0.172 | 240 | 141 | 239 | 141 | 1 | 0 |  | 0.4
27 | КЛ-2 0,4кВ ТП 12/5 (ф.№20) – Ленина 80/1 | ААШВу | 4х95 | 0.172
28 | КЛ-3 0,4кВ ТП 12/5 (ф.№22) – Ленина 80/1 | ААШВу | 4х95 | 0.172 | 240 | 141 | 126 | 74.4 | 114 | 66.6 |  | 0.4
29 | КЛ-4 0,4кВ ТП 12/5 (ф.№24) – Ленина 80/1 | ААШВу | 4х95 | 0.172
30 | КЛ-1 0,4кВ ТП 22/2 (ШРС-0,4) – ГСК Мира 66 | АВВГ | 4х35 | 0.09 | 82.8 | 49 | 76 | 45 | 6.8 | 4 |  | 0.4