## 2021
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [14 empty] | январь - | август | месяцы | 2021 | года
ООО "Железногорская Сетевая Компания"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Признак АПВ (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует/3 - не работала (по принципу действия или выведена по режиму)) | Признак АВР (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует/3 - не работала (по принципу действия или выведена по режиму)) | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час |  |  | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[14 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[15 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | ООО "Железногорская Сетевая Компания" РС | ТП | ТП 12/15 | 10 (10.5) | 08,36 2021.04.08 | 09,51 2021.04.08 | В | 1.25 | 2 | 2 | КЛ 0.38 кВ ф.13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 70 |  | №1 2021-04-08 | 3.4.9 | 4.21 | 1
2 | ООО "Железногорская Сетевая Компания" РС | КЛ | КЛ-10 ф.2.13.4 | 10 (10.5) | 05,40 2021.05.13 | 05,41 2021.05.13 | В | 0.02 | 2 | 1 | КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10 ф.2.13.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | №2 от 13-05-2021 |  |  | 1
3 | ООО "Железногорская Сетевая Компания" РС | КЛ | КЛ-0,4кВ ф.25 ТП 13/6 | 0.38 | 05,30 2021.05.17 | 08,05 2021.05.17 | В | 2.58 | 2 | 2 | КЛ 0.38 кВ КЛ-0,4кВ ф.25 (Детский сад) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 250 |  | №3 2021-05-17 | 3.4.9.3 | 4.11 | 1
4 | ООО "Железногорская Сетевая Компания" РС | КЛ | КЛ-0,4кВ ф.1 ТП 4/8 | 0.38 | 08,05 2021.05.31 | 08,50 2021.05.31 | В | 0.75 | 2 | 2 | КЛ 0.38 кВ ф.1 ТП 4/8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100 |  | №4 2021-05-31 | 3.4.9.3 | 4.12 | 1

## 2020
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [14 empty] | январь - | декабрь | месяцы | 2020 | года
ООО "Железногорская Сетевая Компания"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Признак АПВ (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует/3 - не работала (по принципу действия или выведена по режиму)) | Признак АВР (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует/3 - не работала (по принципу действия или выведена по режиму)) | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час |  |  | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[14 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[15 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | ООО "Железногорская Сетевая Компания" РС | ПС | ПС Индустрия | 6 (6.3) | 11,10 2020.02.25 | 13,29 2020.02.25 | В | 2.32 | 2 | 2 | КЛ 6 (6.3) кВ ф.6 РП-6кВ ПС Индустрия | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 650 |  | 1 | 3.4.14 | 4.10 | 1
2 | ООО "Железногорская Сетевая Компания" РС | ПС | ПС Индустрия | 6 (6.3) | 12,00 2020.02.25 | 12,01 2020.02.25 | В | 0.02 | 1 | 1 | РП 6 (6.3) кВ ЗРУ-6кВ Iсш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 |  | 4.13 | 1
3 | ООО "Железногорская Сетевая Компания" РС | ПС | ПС Индустрия | 6 (6.3) | 12,12 2020.02.25 | 12,48 2020.02.25 | В | 0.6 | 3 | 3 | РП 6 (6.3) кВ ЗРУ-6кВ Iсш | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1000 |  | 3 |  | 4.13 | 1
4 | ООО "Железногорская Сетевая Компания" | ВЛ | ВЛ-6 ф.12 ПС Индустрия 110/6 | 6 (6.3) | 08,02 2020.03.27 | 10,00 2020.03.27 | В | 1.97 | 2 | 2 | ВЛ 6 (6.3) кВ | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 300 |  | 4 | 3.4.8.4 | 4.12 | 1
5 | ООО "Железногорская Сетевая Компания" РС | КЛ | КЛ-6 ф.23 ПС Индустрия 110/6 | 6 (6.3) | 12,23 2020.03.27 | 16,14 2020.03.27 | В | 3.85 | 2 | 2 | КЛ 6 (6.3) кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 800 |  | 5 2020-03-27 | 3.4.9.3 | 4.12 | 1
6 | ООО "Железногорская Сетевая Компания" РС | ВЛ | ВЛ-110 Индустрия-2 | 110 | 22,04 2020.04.16 | 22,04 2020.04.16 | В | 0 | 1 | 2 | ВЛ 110 кВ ВЛ-110 Индустрия-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 3.4.11 | 4.12 | 1
7 | ООО "Железногорская Сетевая Компания" РС | ВЛ | ВЛ-110 Индустрия-1 | 110 | 22,04 2020.04.16 | 23,08 2020.04.16 | В | 1.07 | 0 | 2 | ВЛ 110 кВ ВЛ-110 Индустрия-1 | 0 | 2 | 9 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3150 |  | 5 | 3.4.11 | 4.12 | 1
8 | ООО "Железногорская Сетевая Компания" РС | КЛ | КЛ-6 ф.18 ПС Индустрия 110/6 | 6 (6.3) | 08,41 2020.06.22 | 10,56 2020.06.22 | В | 2.25 | 2 | 2 | КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6 ф.18 ПС Индустрия 110/6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 8 от 22.06.2020 | 3.4.9.3 | 4.12 | 1
9 | ООО "Железногорская Сетевая Компания" Ремонтная служба | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф.3 РП №1 КТП 15/4 | 0.38 | 07,24 2020.06.25 | 08,15 2020.06.25 | В | 0.85 | 2 | 2 | ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4кВ ф.3 РП №1 КТП 15/4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 150 |  | 9 2020-08-25 | 3.4.9.3 | 4.12 | 1
10 | ООО "Железногорская Сетевая Компания" РС | ВЛ | ВЛ-110 Индустрия-2 | 110 | 17,51 2020.07.04 | 17,51 2020.07.04 | В | 0 | 1 | 2 | ВЛ 110 кВ ВЛ-110 Индустрия-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 3.4.11 | 4.12 | 1
11 | ООО "Железногорская Сетевая Компания" Ремонтная служба | РП | РП №1 ВЛИ №2 КТП 15/4 | 0.38 | 07,55 2020.10.30 | 08,30 2020.10.30 | В | 0.58 | 2 | 2 | ВЛ 0.38 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 |  | 11 2020-10-30 | 3.4.9 | 4.12 | 1
12 | ООО "Железногорская Сетевая Компания" РС | ВЛ | ВЛ-6 ф.12 ПС Индустрия 110/6 | 6 (6.3) | 04,45 2020.11.05 | 08,50 2020.11.24 | В | 460.08 | 2 | 2 | ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ-6кВ ф.12 ПС "Индустрия | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1700 |  | 11 2020-11-24 | 3.4.8.4 | 4.4 | 1
13 | ООО "Железногорская Сетевая Компания" | КЛ | КЛ-0,4кВ ф.25 ТП 13/6 | 0.38 | 08,05 2020.11.24 | 09,30 2020.11.24 | В | 1.42 | 2 | 2 | КЛ 0.38 кВ ф.25 ТП 13/6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 200 |  | 13 2020-11-24 | 3.4.7.3 | 4.10 | 1
14 | ООО "Железногорская Сетевая Компания" РС | КЛ | КЛ-10кВ ТП13/5 - ТП 13/7 | 10 (10.5) | 10,05 2020.11.30 | 10,45 2020.11.30 | В | 0.67 | 2 | 2 | КЛ 10 (10.5) кВ ТП13/5 - ТП 13/7 | 0 | 0 | 57 | 0 | 2 | 55 | 0 | 0 | 2 | 55 | 0 | 3500 |  | 14 2020-11-30 | 3.4.8.1 | 4.4 | 1
15 | ООО "Железногорская Сетевая Компания" РС | ТП | ТП 13/7 | 0.38 | 04,50 2020.12.30 | 09,00 2020.12.30 | В | 4.17 | 2 | 2 | КЛ 0.38 кВ ф.15;КЛ 0.38 кВ ф.16;КЛ 0.38 кВ ф.17;КЛ 0.38 кВ ф.18 | 0 | 0 | 10 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 530 |  | 15 2020-12-30 | 3.4.7.3 | 4.3 | 1

## 2019
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [14 empty] | январь - | декабрь | месяцы | 2019 | года
ООО "Железногорская Сетевая Компания"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Признак АПВ (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует/3 - не работала (по принципу действия или выведена по режиму)) | Признак АВР (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует/3 - не работала (по принципу действия или выведена по режиму)) | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час |  |  | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[14 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[15 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | ООО "Железногорская Сетевая Компания" РС | ПС | ПС Индустрия | 110 | 10,05 2019.03.05 | 11,33 2019.03.05 | В | 1.47 | 2 | 2 | КЛ 6 (6.3) кВ ЗРУ-6 кВ яч. 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 750 |  |  | 3.4.9.3 | 4.21 | 0 | 1.47
2 | ООО "Железногорская Сетевая Компания" РС | ВЛ | ВЛЗ-10 2.13.16 | 10 (10.5) | 16,41 2019.03.24 | 11,36 2019.03.25 | А | 18.92 | 2 | 2 | ТП 10 (10.5) кВ КТП 10 "Специализированный застройщик "ЖБИ-3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 930 |  |  | 3.4.9.3 | 4.12 | 0 | 18.92
3 | ООО "Железногорская Сетевая Компания" РС | ВЛ | ВЛЗ-10 2.13.16 | 10 (10.5) | 11,55 2019.03.25 | 12,50 2019.03.25 | В | 0.92 | 2 | 2 | ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛЗ-10 2.13.16 | 1 | 0 | 41 | 0 | 1 | 40 | 0 | 0 | 3 | 38 | 0 |  |  |  | 3.4.13.3 | 4.14 | 1 | 37.72
4 | ООО "Железногорская Сетевая Компания" РС | ПС | КЛ-6 ф.4 ПС Индустрия 110/6 | 6 (6.3) | 09,11 2019.03.26 | 11,00 2019.03.26 | В | 1.82 | 2 | 2 | КЛ 6 (6.3) кВ ф.4 ПС Индустрия 110/6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 420 |  |  | 3.4.9 | 4.21 | 1 | 1.82
5 | ООО "Железногорская Сетевая Компания" РС | КЛ | КЛ-6 яч.18 ПС 46 | 6 (6.3) | 15,24 2019.04.06 | 16,07 2019.04.06 | В | 0.72 | 2 | 2 | КЛ 6 (6.3) кВ ЦРП 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 200 |  |  | 3.4.7.4 | 4.12 | 1 | 8.64
6 | ООО "Железногорская Сетевая Компания" РС | ПС | ПС Индустрия | 110 | 12,23 2019.04.10 | 14,17 2019.04.10 | В | 1.9 | 2 | 2 | КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6 ф.4 ПС Индустрия | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 800 |  |  | 3.4.7.3 | 4.13 | 1 | 1.9
7 | ООО "Железногорская Сетевая Компания" РС | ПС | ВЛ-6 ф.20 ПС Индустрия 110/6 | 6 (6.3) | 09,45 2019.07.03 | 19,40 2019.07.03 | В | 9.92 | 2 | 2 | ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ-6кВ ф.20 ПС Индустрия | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1000 |  |  | 3.4.9.3,3.4.7.3 | 4.14,4.13 | 1 | 59.52
8 | ООО "Железногорская Сетевая Компания" РС | ВЛ | ВЛ-6 ф.20 ПС Индустрия 110/6 | 6 (6.3) | 10,18 2019.07.07 | 12,20 2019.07.07 | В | 2.03 | 2 | 2 | ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ-6кВ ф.20 ПС Индустрия | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 500 |  |  | 3.4.9.3 | 4.14 | 1 | 12.18
9 | ООО "Железногорская Сетевая Компания" РС | ВЛ | ВЛ-6 ф.20 ПС Индустрия 110/6 | 6 (6.3) | 12,20 2019.07.07 | 16,00 2019.07.07 | В | 3.67 | 2 | 2 | ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ-6кВ отпайка от ВЛ-6кВ ф.20 ПС Индустрия | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 300 |  |  | 3.4.9.3 | 4.14 | 0 | 3.67
10 | ООО "Железногорская Сетевая Компания" РС | ТП | ТП 12/16 | 10 (10.5) | 15,06 2019.09.18 | 16,55 2019.09.18 | В | 1.82 | 2 | 2 | ТП 10 (10.5) кВ II СШ РУ-10кВ ТП 12/16 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 350 |  |  | 3.4.9.1 | 4.21 | 1 | 18.2
11 | ООО "Железногорская Сетевая Компания" РС | ТП | ТП 12/15 | 10 (10.5) | 15,06 2019.09.18 | 16,55 2019.09.18 | В | 1.82 | 2 | 2 | ТП 10 (10.5) кВ II СШ РУ-10кВ ТП 12/15 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 450 |  |  | 3.4.9.1 | 4.21 | 1 | 12.74
12 | ООО "Железногорская Сетевая Компания" РС | КЛ | КЛ-10 ф.2.13.21 | 10 (10.5) | 08,44 2019.10.18 | 11,58 2019.10.18 | В | 3.23 | 2 | 1 | КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10 ф.2.13.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9 от 18.10.2019 | 3.4.8.1 | 4.12 | 1 | 0
13 | ООО "Железногорская Сетевая Компания" РС | КЛ | КЛ-10 ф.2.13.4 | 10 (10.5) | 12,01 2019.10.18 | 12,02 2019.10.18 | В | 0.02 | 2 | 1 | КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10 ф.2.13.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13 от 18.10.2019 | 3.4.8.1 | 4.12 | 1 | 0
14 | ООО "Железногорская Сетевая Компания" РС | ТП | ТП 14/8 | 0.38 | 13,35 2019.10.18 | 15,10 2019.10.18 | В | 1.58 | 2 | 2 | КЛ 0.38 кВ КЛ-0,4 ф.4, 6, 10, 12 | 1 | 0 | 10 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 400 |  | 14 от 18.10.2019 | 3.4.9.3 | 4.13 | 1 | 15.8
[8 empty] | 49.84 | [5 empty] | 97 | [14 empty] | 192.58

## 2018
Сведения о техническом состоянии сетей за 2018 год (по состоянию на 01.01.2019г.):
1. Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации;
2. Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии.
№ п.п | Наименование объекта | % износа | Кол-во аварийных отключений в текущем году | Дата отключения | Причина | Объем недопоставленной эл.энергии, кВт.час * | Мероприятия по устранению аварийных отключений
Трансформаторные подстанции
1 | ПС «Ииндустрия» 110/6кВ | 100% | 2 | 18.06.2018 10:30 16.07.2018 09:30 | яч.20 Обрыв провода на ВЛИ-6кВ потребителя яч.12 Обрыв провода на ВЛ-6кВ потребителя, Упавшее дерево на КТП | 300 | 3ч Ремонт ВЛИ-6кВ
2 | ТП 14/8 10/0,4кВ | 42.75%
3 | ТП 1/46 6/0,4кВ | 41.67%
4 | ТП 4/8 (Агропромэнерго) 6/0,4кВ | 40.06%
5 | ЦРП №13 10кВ | 30.48%
6 | ТП 13/1 10/0,4кВ | 30.48%
7 | ТП 13/2 10/0,4кВ | 32%
8 | ТП 13/3 10/0,4кВ | 50%
9 | ТП 13/4 10/0,4кВ | 20%
10 | ТП 1/23 (Химчистка) 6/0,4кВ | 45%
11 | ТП 12/15 10/0,4 кВ | 39%
12 | ТП 12/16 10/0,4 кВ | 32%
13 | КТП 6/1 6/0,4кВ | 74%
14 | КТП 6/2 6/0,4кВ | 27.78%
15 | ТП «Европа» | 37.33% | 1 | 14.05.2018 07:50 | Не включение ВВ №1 0,4кВ | 0 | Ремонт ВВ №1 0,4кВ | окт
16 | КТП 15/1 10/0,4кВ | 56.11%
17 | КТП 15/2 10/0,4кВ | 10.56%
18 | КТП 15/3 10/0,4кВ | 8.333%
19 | КТП 15/4 10/0,4кВ | 6.667%
20 | ТП 12/14 10/0,4 кВ | аренда
21 | ЦРП №1 6/0,4кВ | аренда
22 | ТП 13/5 10/0,4кВ | 16.29%
23 | ТП 13/6 10/0,4кВ | 16.29% | 1 | 17.03.2018 23:00 | КЗ на САВ-0,4кВ в РУ-0,4кВ из-за протечки крыши | 350 | 2ч Демонтаж САВ, замена предохранителей
24 | ТП 13/7 10/0,4кВ | 16.29%
Воздушные и кабельные линии
1 | ВЛ 110кВ «Индустрия-1» (ф.№8) – ПС «Ииндустрия» 110/6кВ | 30.64% | 1 | 12.05.2018 14:55 | Отключение ВЛ-110, ураганный ветер, АПВ успешное | 0 | Успешное АПВ, осмотр линии и ПС | окт
2 | ВЛ 110кВ «Индустрия-2» (ф.№9) – ПС «Ииндустрия» 110/6кВ | 30.64% | 4 | 01.03.2018 12:19 01.03.2018 12:49 01.03.2018 12:57 12.05.2018 14:55 | Отключение ВЛ-110, ураганный ветер, АПВ успешное Отключение ВЛ-110, ураганный ветер, АПВ успешное Отключение ВЛ-110, ураганный ветер, АПВ успешное Отключение ВЛ-110, ураганный ветер, АПВ не успешное | 0 0 0 3150 | Успешное АПВ, осмотр линии и ПС Успешное АПВ, осмотр линии и ПС Успешное АПВ, осмотр линии и ПС 2ч, осмотр линии и ПС | . . . окт.
3 | КЛ-1 10кВ ТП14/3 (ф.№5) – ТП14/8 | 42.75%
4 | КЛ-2 10кВ ТП14/3 (ф.№6) – ТП14/8 | 42.75%
5 | КЛ-1 6кВ ПС №46 (ф.№1) – ТП1/46 | 40% | 1 | 2018-12-15 06:15 | КЗ на КЛ-6кВ |  | 1ч Переход на резервную КЛ
6 | КЛ-2 6кВ ПС №46 (ф.№18) – ТП1/46 | 40%
7 | КЛ 6кВ «Агропромэнерго-1» ТП4/6 (ф.№4) – ТП4/8 | 40.06%
8 | КЛ 6кВ «Агропромэнерго-2» ТП4/6 (ф.№4) – ТП4/8 | 40.06%
9 | КЛ-1 10кВ ПС «Сапфир» (ф.№4) – ЦРП №13 | 43.33%
10 | КЛ-2 10кВ ПС «Сапфир» (ф.№21) – ЦРП №13 | 43.33%
11 | КЛ 6кВ ТП1/3 (ф.№2) – ТП1/23 | 45%
12 | КЛ-1 0,4кВ ТП9/12 (ф.№3) – Курская 76/2 | 47.35%
13 | КЛ-2 0,4кВ ТП9/12 (ф.№12) – Курская 76/2 | 47.35%
14 | КЛ-3 0,4кВ ТП9/12 (ф.№3) – Курская 76/2 | 47.35%
15 | КЛ-4 0,4кВ ТП9/12 (ф.№12) – Курская 76/2 | 47.35%
16 | КЛ-1 10кВ ЦРП№13 (ф.№22) – ТП13/1 | 43.33%
17 | КЛ-2 10кВ ЦРП№13 (ф.№15) – ТП13/1 | 43.33%
18 | КЛ-1 10кВ ТП13/1 (ф.№5) – ТП13/3 | 50%
19 | КЛ-2 10кВ ТП13/1 (ф.№6) – ТП13/3 | 50%
20 | КЛ-1 10кВ ЦРП№13 (ф.№20) – ТП13/2 | 32%
21 | КЛ-2 10кВ ЦРП№13 (ф.№17) – ТП13/2 | 32%
22 | КЛ-1 10кВ ЦРП№13 (ф.№23) – ТП "Европа" | 37.33%
23 | КЛ-2 10кВ ЦРП№13 (ф.№18) – ТП "Европа" | 37.33%
24 | КЛ-1 10кВ ЦРП№13 (ф.№14) – ТП13/4 | 20%
25 | КЛ-2 10кВ ЦРП№13 (ф.№19) – ТП13/4 | 20%
26 | КЛ-1 10кВ ТП12/12 (ф.№6) – ТП12/16 | 32%
27 | КЛ-2 10кВ ТП12/7 (ф.№6) – ТП12/16 | 32%
28 | ВЛИ-0,4кВ №1 КТП 15/1 – «Городские Дачи», РУ №1 | 30%
29 | ВЛИ-0,4кВ №2 КТП 15/1 – «Блок гаражей» | 30%
30 | ВЛИ-0,4кВ КТП 15/3 ул.Сентюрева – «Блок гаражей» | 8.333%
31 | ВЛИ-0,4кВ №1 КТП 15/4 – до ул.Мира (ГК "Синега") | 3.333%
32 | ВЛИ-0,4кВ №2 КТП 15/4 – гаражи (ГК "Синега") | 1.667%
33 | ВЛИ-0,4кВ №1 ТП 4/8 – РУ №1 (МРЭО) | 33.33%
34 | ВЛИ-0,4кВ №2 ТП 4/8 – РУ №2 (Гаражи) | 30% | 1 | 29.03.2018 09:30 | Неисправность рубильника 0,4кВ | 100 | Замена коммутационного аппарата, установка АВ-100А
35 | ВЛИ-0,4кВ №3 РУ №2 (ТП 4/8) – «Гаражи (ССР)» | 19.44%
36 | КЛ-1 0,4кВ ТП22/2 (ШРС-0,4) – ГСК Мира 66 | 36%
37 | ВЛЗ 10кВ ПС «Сапфир» (ф.№16) – КТП 15/1, КТП "Ледовый каток" | 56.11% | 1 | 29.06.2018 17:15 | Разрушение опорных изоляторов на РЛНД-10кВ №6 | 500 | 45 мин. Переподключение линии от резервного источника питания (через МУП "ГЭС")
24
* | величина (по причине СО), расчитанная по данным сетевой организации (расчет по предыдущему месяцу). Величина может незначительно отличаться от данных потребителей.

## 2017
Сведения о техническом состоянии сетей за 2017 год (по состоянию на 31.12.2017г.):
1. Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации;
2. Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии.
№ п.п | Наименование объекта | % износа | Кол-во аварийных отключений в текущем году | Дата отключения | Причина | Объем недопоставленной эл.энергии, кВт.час * | Мероприятия по устранению аварийных отключений
Трансформаторные подстанции
1 | ПС «Ииндустрия» 110/6кВ | 100% | 3 | 09.05.2017 02:30 30.06.2017 22:30 17.12.2017 14:30 | КЗ на отходящем ф.№12 (обрыв проводов) Отключение ВВ №2, в связи с КЗ на ф.№12, №26 КЗ на отходящем ф.№18 (КЗ в ТП потребителя) | 600 3800 | 2ч Устранение обрыва нв ВЛ-6кВ потребителя 1ч Включение после осмотра и переключения на ПС 92ч Устранение КЗ на ТП потребителя
2 | ТП 14/8 10/0,4кВ | 38.41%
3 | ТП 1/46 6/0,4кВ | 37.5% | 1 | 25.10.2017 09:00 | Пробой изоляции на КЛ-0,4кВ в ВРУ ж.д. Потребителя | 200 | 2ч Устранение пробоя изоляции на КЛ-0,4кВ в ВРУ ж.д. потребителя
4 | ТП 4/8 (Агропромэнерго) 6/0,4кВ | 36.22% | 2 | 11.11.2017 21:00 18.11.2017 23:00 | Превышение допустимой нагрузки потребителями ф.№5 Превышение допустимой нагрузки потребителями ф.№5 | 200 200 | 1ч Замена предохранителей ф.№5 1ч Замена предохранителей ф.№5
5 | ЦРП №13 10кВ | 27.62% | 1 | 2017-06-13 | Отключение СШ-110 ПС "Железногорская" | 0 | 0ч АВР
6 | ТП 13/1 10/0,4кВ | 27.62%
7 | ТП 13/2 10/0,4кВ | 28%
8 | ТП 13/3 10/0,4кВ | 43.33%
9 | ТП 13/4 10/0,4кВ | 16%
10 | ТП 1/23 (Химчистка) 6/0,4кВ | 40%
11 | ТП 12/15 10/0,4 кВ | 35%
12 | ТП 12/16 10/0,4 кВ | 28%
13 | КТП 6/1 6/0,4кВ | 66%
14 | КТП 6/2 6/0,4кВ | 21.11%
15 | ТП «Европа» | 33.33% | 1 | 11.04.2017 08:50 | КЗ на ШР-0,4кВ в РУ-0,4кВ (термическое разрушение) | 1170 | 2ч Замена ШР-0,4кВ в РУ-0,4кВ
16 | КТП 15/1 10/0,4кВ | 49.44%
17 | КТП 15/2 10/0,4кВ | 3.889%
18 | КТП 15/3 10/0,4кВ | 1.667%
19 | ТП 12/14 10/0,4 кВ | аренда
20 | ЦРП №1 6/0,4кВ | аренда
21 | ТП 13/5 10/0,4кВ | аренда
22 | ТП 13/6 10/0,4кВ | аренда | 1 | 11.04.2017 18:30 | Отключение жилых домов | 450 | 1ч Перезапитывание потребителей по резервной КЛ-0,4кВ
23 | ТП 13/7 10/0,4кВ | аренда
Воздушные и кабельные линии
1 | ВЛ 110кВ «Индустрия-1» (ф.№8) – ПС «Ииндустрия» 110/6кВ | 27.7% | 2 | 13.06.2017 30.06.2017 | Отключение СШ-110 ПС "Железногорская" Отключение ВЛ-110, ураганный ветер, АПВ не успешное | 0 3800 | 0ч АВР 1ч Включение после осмотра линии
2 | ВЛ 110кВ «Индустрия-2» (ф.№9) – ПС «Ииндустрия» 110/6кВ | 27.7% | 1 | 2017-06-30 | Отключение ВЛ-110, ураганный ветер, АПВ не успешное | 7600 | 2ч Включение после осмотра линии и переключения на ПС
3 | КЛ-1 10кВ ТП14/3 (ф.№5) – ТП14/8 | 38.41%
4 | КЛ-2 10кВ ТП14/3 (ф.№6) – ТП14/8 | 38.41%
5 | КЛ-1 6кВ ПС №46 (ф.№1) – ТП1/46 | 36%
6 | КЛ-2 6кВ ПС №46 (ф.№18) – ТП1/46 | 36%
7 | КЛ 6кВ «Агропромэнерго-1» ТП4/6 (ф.№4) – ТП4/8 | 36.22%
8 | КЛ 6кВ «Агропромэнерго-2» ТП4/6 (ф.№4) – ТП4/8 | 36.22%
9 | КЛ-1 10кВ ПС «Сапфир» (ф.№4) – ЦРП №13 | 39.33%
10 | КЛ-2 10кВ ПС «Сапфир» (ф.№21) – ЦРП №13 | 39.33%
11 | КЛ 6кВ ТП1/3 (ф.№2) – ТП1/23 | 40%
12 | КЛ-1 0,4кВ ТП9/12 (ф.№3) – Курская 76/2 | 42.8%
13 | КЛ-2 0,4кВ ТП9/12 (ф.№12) – Курская 76/2 | 42.8%
14 | КЛ-3 0,4кВ ТП9/12 (ф.№3) – Курская 76/2 | 42.8%
15 | КЛ-4 0,4кВ ТП9/12 (ф.№12) – Курская 76/2 | 42.8%
16 | КЛ-1 10кВ ЦРП№13 (ф.№22) – ТП13/1 | 39.33%
17 | КЛ-2 10кВ ЦРП№13 (ф.№15) – ТП13/1 | 39.33%
18 | КЛ-1 10кВ ТП13/1 (ф.№5) – ТП13/3 | 43.33%
19 | КЛ-2 10кВ ТП13/1 (ф.№6) – ТП13/3 | 43.33%
20 | КЛ-1 10кВ ЦРП№13 (ф.№20) – ТП13/2 | 28%
21 | КЛ-2 10кВ ЦРП№13 (ф.№17) – ТП13/2 | 28%
22 | КЛ-1 10кВ ЦРП№13 (ф.№23) – ТП "Европа" | 33.33%
23 | КЛ-2 10кВ ЦРП№13 (ф.№18) – ТП "Европа" | 33.33%
24 | КЛ-1 10кВ ЦРП№13 (ф.№14) – ТП13/4 | 16%
25 | КЛ-2 10кВ ЦРП№13 (ф.№19) – ТП13/4 | 16%
26 | КЛ-1 10кВ ТП12/12 (ф.№6) – ТП12/16 | 28%
27 | КЛ-2 10кВ ТП12/7 (ф.№6) – ТП12/16 | 28%
28 | ВЛИ-0,4кВ №1 КТП 15/1 – «Городские Дачи», РУ №1 | 23.2%
29 | ВЛИ-0,4кВ №2 КТП 15/1 – «Блок гаражей» | 23.2%
30 | ВЛИ-0,4кВ КТП 15/3 ул.Сентюрева – «Блок гаражей» | 1.657%
31 | ВЛИ-0,4кВ №1 ТП 4/8 – РУ №1 (МРЭО) | 26.52%
32 | ВЛИ-0,4кВ №2 ТП 4/8 – РУ №2 (Гаражи) | 23.2%
33 | ВЛИ-0,4кВ №3 РУ №2 (ТП 4/8) – «Гаражи (ССР)» | 12.71%
34 | КЛ-1 0,4кВ ТП22/2 (ШРС-0,4) – ГСК Мира 66 | 32%
35 | ВЛЗ 10кВ ПС «Сапфир» (ф.№16) – КТП 15/1, КТП "Ледовый каток" | 49.44% | 1 | 2017-06-13 | Отключение СШ-110 ПС "Железногорская" | 0 | 0ч АВР
12
* | величина (по причине СО), расчитанная по данным сетевой организации (расчет по предыдущему месяцу). Величина может незначительно отличаться от данных потребителей.

## 2016
Сведения о техническом состоянии сетей за 2016 год (по состоянию на 31.12.2016г.):
1. Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации;
2. Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии.
№ п.п | Наименование объекта | % износа | Кол-во аварийных отключений в текущем году | Дата отключения | Причина | Объем недопоставленной эл.энергии, кВт.час * | Мероприятия по устранению аварийных отключений
Трансформаторные подстанции
1 | ПС «Ииндустрия» 110/6кВ | 168.3% | 1 | 2016-05-10 | КЗ на разъединителе 6кВ потребителя яч.№20 | 3940 | 61ч Ремонта РЛНД-6кВ
2 | ТП 14/8 10/0,4кВ | 34.06% | 1 | 2016-05-24 | КЗ на КЛ-10кВ на питающей ТП 14/3 МУП "ГЭС" | 230 | 1ч Переключение на резервную КЛ
3 | ТП 1/46 6/0,4кВ | 33.33% |  |  |  | 0
4 | ТП 4/8 (Агропромэнерго) 6/0,4кВ | 32.37% | 2 | 05.07.2016 17.08.2016 | КЗ в баке трансформатора Т-1 Отключение питания на питающей ТП | 140 100 | Перевод нагрузки на Т-2 через СВ-0,4кВ 1ч. Восстановление питания
5 | ЦРП №13 10кВ | 24.76% |  |  |  | 0
6 | ТП 13/1 10/0,4кВ | 24.76% |  |  |  | 0
7 | ТП 13/2 10/0,4кВ | 24% |  |  |  | 0
8 | ТП 13/3 10/0,4кВ | 36.67% |  |  |  | 0
9 | ТП 13/4 10/0,4кВ | 12% |  |  |  | 0
10 | ТП 1/23 (Химчистка) 6/0,4кВ | 35% |  |  |  | 0
11 | ТП 12/15 10/0,4 кВ | 31% | 3 | 18.04.2016 24.05.2016 05.07.2016 | Отключение ячейки на питающей ПС №16 МУП "ГЭС" Отключение ячейки на питающей ПС №16 МУП "ГЭС" Отключение ячейки на питающей ПС №16 МУП "ГЭС" | 280 150 150 | 2ч Переключение на резервную КЛ 1ч Переключение на резервную КЛ 1ч Переключение на резервную КЛ
12 | ТП 12/16 10/0,4 кВ | 24% | 2 | 18.04.2016 05.07.2016 | Отключение ячейки на питающей ПС №16 МУП "ГЭС" Отключение ячейки на питающей ПС №16 МУП "ГЭС" | 170 90 | 2ч Переключение на резервную КЛ 1ч Переключение на резервную КЛ
13 | КТП 6/1 6/0,4кВ | 58% |  |  |  | 0
14 | КТП 6/2 6/0,4кВ | 14.44% |  |  |  | 0
15 | ТП «Европа» | 29.33% |  |  |  | 0
16 | КТП 15/1 10/0,4кВ | 42.78% | 3 | 09.12.2016 23.12.2016 29.12.2016 | Отключение на питающей подстанции ПС "Сапфир" Просадка напряжения на питающей подстанции ПС "Сапфир" Просадка напряжения на питающей подстанции ПС "Сапфир" | 2000 0 0 | 8ч Переключение на резервную КЛ 0ч Восстановление напряжения на питающей ПС 0ч Восстановление напряжения на питающей ПС
17 | ТП 12/14 10/0,4 кВ | аренда | 3 | 18.04.2016 26.05.2016 05.07.2016 | Отключение ячейки на питающей ПС №16 МУП "ГЭС" Отключение ячейки на питающей ПС №16 МУП "ГЭС" Отключение ячейки на питающей ПС №16 МУП "ГЭС" | 390 200 200 | 2ч Переключение на резервную КЛ 1ч Переключение на резервную КЛ 1ч Переключение на резервную КЛ
18 | ЦРП №1 6/0,4кВ | аренда | 3 | 09.12.2016 23.12.2016 29.12.2016 | Отключение на питающей подстанции ПС "Сапфир" Просадка напряжения на питающей подстанции ПС "Сапфир" Просадка напряжения на питающей подстанции ПС "Сапфир" | 0 0 0 | 0ч Переключение на резервную КЛ 0ч Восстановление напряжения на питающей ПС 0ч Восстановление напряжения на питающей ПС
19 | ТП 13/5 10/0,4кВ | аренда |  |  |  | 0
20 | ТП 13/6 10/0,4кВ | аренда |  |  |  | 0
21 | ТП 13/7 10/0,4кВ | аренда |  |  |  | 0
22 | КТП-400 10/0,4кВ Синега | аренда |  |  |  | 0
23 | КТП-250 10/0,4кВ Синега | аренда | 1 | 2016-11-11 | Попадание воды в РУ-0,4кВ (сильный дождь) | 100 | 1,5ч Устранение течи крыши, Замена ПУ и АВ 0,4кВ
Воздушные и кабельные линии
1 | ВЛ 110кВ «Индустрия-1» (ф.№8) – ПС «Ииндустрия» 110/6кВ | 24.75% | 3 | 29.05.2016 23.12.2016 29.12.2016 | Штормовой ветер Просадка напряжения на питающей подстанции ПС "Железногорская" Просадка напряжения на питающей подстанции ПС "Железногорская" | 0 0 0 | 0ч Успешное АПВ. Внеочередной осмотр линии 0ч Восстановление напряжения на питающей ПС 0ч Восстановление напряжения на питающей ПС
2 | ВЛ 110кВ «Индустрия-2» (ф.№9) – ПС «Ииндустрия» 110/6кВ | 24.75% | 6 | 11.02.2016 29.05.2016 18.07.2016 11.08.2016 23.12.2016 29.12.2016 | Штормовой ветер Штормовой ветер Штормовой ветер Штормовой ветер Просадка напряжения на питающей подстанции ПС "Железногорская" Просадка напряжения на питающей подстанции ПС "Железногорская" | 0 4032 0 0 0 0 | 0ч Успешное АПВ. Внеочередной осмотр линии. 2,5ч АПВ не успешное. Внеочередной осмотр линии. 0ч Вырубка аварийных деревьев в пролетах опор 30-33 0ч Вырубка аварийных деревьев в пролетах опор 55-56 0ч Восстановление напряжения на питающей ПС 0ч Восстановление напряжения на питающей ПС
3 | КЛ-1 10кВ ТП14/3 (ф.№5) – ТП14/8 | 34.06% |  |  |  | 0
4 | КЛ-2 10кВ ТП14/3 (ф.№6) – ТП14/8 | 34.06% |  |  |  | 0
5 | КЛ-1 6кВ ПС №46 (ф.№1) – ТП1/46 | 32% |  |  |  | 0
6 | КЛ-2 6кВ ПС №46 (ф.№18) – ТП1/46 | 32% |  |  |  | 0
7 | КЛ 6кВ «Агропромэнерго-1» ТП4/6 (ф.№4) – ТП4/8 | 32.37% |  |  |  | 0
8 | КЛ 6кВ «Агропромэнерго-2» ТП4/6 (ф.№4) – ТП4/8 | 32.37% |  |  |  | 0
9 | КЛ-1 10кВ ПС «Сапфир» (ф.№4) – ЦРП №13 | 35.33% | 1 | 2016-05-11 | КЗ на КЛ, повреждение КЛ в ходе земляных работ посторонней организацией | 0 | 0ч Успешное АВР, ремонт КЛ
10 | КЛ-2 10кВ ПС «Сапфир» (ф.№21) – ЦРП №13 | 35.33% |  |  |  | 0
11 | КЛ 6кВ ТП1/3 (ф.№2) – ТП1/23 | 35% |  |  |  | 0
12 | КЛ-1 0,4кВ ТП9/12 (ф.№3) – Курская 76/2 | 38.26% |  |  |  | 0
13 | КЛ-2 0,4кВ ТП9/12 (ф.№12) – Курская 76/2 | 38.26% |  |  |  | 0
14 | КЛ-3 0,4кВ ТП9/12 (ф.№3) – Курская 76/2 | 38.26% |  |  |  | 0
15 | КЛ-4 0,4кВ ТП9/12 (ф.№12) – Курская 76/2 | 38.26% |  |  |  | 0
16 | КЛ-1 10кВ ЦРП№13 (ф.№22) – ТП13/1 | 35.33% |  |  |  | 0
17 | КЛ-2 10кВ ЦРП№13 (ф.№15) – ТП13/1 | 35.33% |  |  |  | 0
18 | КЛ-1 10кВ ТП13/1 (ф.№5) – ТП13/3 | 36.67% |  |  |  | 0
19 | КЛ-2 10кВ ТП13/1 (ф.№6) – ТП13/3 | 36.67% |  |  |  | 0
20 | КЛ-1 10кВ ЦРП№13 (ф.№20) – ТП13/2 | 24% |  |  |  | 0
21 | КЛ-2 10кВ ЦРП№13 (ф.№17) – ТП13/2 | 24% |  |  |  | 0
22 | КЛ-1 10кВ ЦРП№13 (ф.№23) – ТП "Европа" | 29.33% |  |  |  | 0
23 | КЛ-2 10кВ ЦРП№13 (ф.№18) – ТП "Европа" | 29.33% |  |  |  | 0
24 | КЛ-1 10кВ ЦРП№13 (ф.№14) – ТП13/4 | 12% |  |  |  | 0
25 | КЛ-2 10кВ ЦРП№13 (ф.№19) – ТП13/4 | 12% |  |  |  | 0
26 | КЛ-1 10кВ ТП12/12 (ф.№6) – ТП12/16 | 24% |  |  |  | 0
27 | КЛ-2 10кВ ТП12/7 (ф.№6) – ТП12/16 | 24% |  |  |  | 0
28 | ВЛИ-0,4кВ №1 КТП 15/1 – «Городские Дачи», РУ №1 | 16.57% |  |  |  | 0
29 | ВЛИ-0,4кВ №2 КТП 15/1 – «Блок гаражей» | 16.57% |  |  |  | 0
30 | ВЛИ-0,4кВ №1 ТП 4/8 – РУ №1 (МРЭО) | 19.89% |  |  |  | 0
31 | ВЛИ-0,4кВ №2 ТП 4/8 – РУ №2 (Гаражи) | 16.57% |  |  |  | 0
32 | ВЛИ-0,4кВ №3 РУ №2 (ТП 4/8) – «Гаражи (ССР)» | 6.077% |  |  |  | 0
33 | КЛ-1 0,4кВ ТП22/2 (ШРС-0,4) – ГСК Мира 66 | 28% |  |  |  | 0
34 | ВЛЗ 10кВ ПС «Сапфир» (ф.№16) – КТП 15/1, КТП "Ледовый каток" | 42.78% | 3 | 09.12.2016 23.12.2016 29.12.2016 | Отключение на питающей подстанции ПС "Сапфир" Просадка напряжения на питающей подстанции ПС "Сапфир" Просадка напряжения на питающей подстанции ПС "Сапфир" | 2000 0 0 | 8ч Переключение на резервную КЛ 0ч Восстановление напряжения на питающей ПС 0ч Восстановление напряжения на питающей ПС
12
* | величина (по причине СО), расчитанная по данным сетевой организации (расчет по предыдущему месяцу). Величина может незначительно отличаться от данных потребителей.

## 2015
Сведения о техническом состоянии сетей за 4-и квартала 2015 года (по состоянию на 31.12.2015г.):
1. Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации;
2. Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии.
№ п.п | Наименование объекта | % износа | Кол-во аварийных отключений в текущем году | Дата отключения | Причина | Объем недопоставленной эл.энергии, кВт.час * | Мероприятия по устранению аварийных отключений
Трансформаторные подстанции
1 | ПС «Ииндустрия» 110/6кВ | 148.3% |  |  |  | 0
2 | ТП 14/8 10/0,4кВ | 29.71% |  |  |  | 0
3 | ТП 1/46 6/0,4кВ | 29.17% |  |  |  | 0
4 | ТП 4/8 (Агропромэнерго) 6/0,4кВ | 28.53% |  |  |  | 0
5 | ЦРП №13 10кВ | 21.9% | 2 | 2015-09-14 | Отключение эл.энергии на питающем центре ПАО "МРСК Центра" | 0
6 | ТП 13/1 10/0,4кВ | 21.9% |  |  |  | 0
7 | ТП 13/2 10/0,4кВ | 20% |  |  |  | 0
8 | ТП 13/3 10/0,4кВ | 30% |  |  |  | 0
9 | ТП 13/4 10/0,4кВ | 8%
10 | ТП 1/23 (Химчистка) 6/0,4кВ | 30% |  |  |  | 0
11 | ТП 12/15 10/0,4 кВ | 27% | 1 | 2015-08-23 | Отключение эл.энергии на питающем центре МУП "ГЭС" | 170 | 1,5 часа
12 | ТП 12/16 10/0,4 кВ | 20% | 4 | 05.06.2015 23.08.2015 25.10.2015 11.11.2015 | Отключение эл.энергии на питающем центре МУП "ГЭС" Отключение эл.энергии на питающем центре МУП "ГЭС" Неисправность на коммутационном аппарате ф.9 Неисправность на коммутационном аппарате ф.16 | 250 | 0,5 часа 1,5 часа 1,5 часа ремонт разъединителя 1,5 часа замена предохранителя и неподвижного контакта
13 | КТП 6/1 6/0,4кВ | 50% |  |  |  | 0
14 | КТП 6/2 6/0,4кВ | 7.778% |  |  |  | 0
15 | ТП «Европа» | 25.33% |  |  |  | 0
16 | КТП 15/1 10/0,4кВ | 36.11% |  |  |  | 0
17 | ЦРП №1 6/0,4кВ | аренда |  |  |  | 0
18 | ТП 13/5 10/0,4кВ | аренда |  |  |  | 0
19 | ТП 13/6 10/0,4кВ | аренда |  |  |  | 0
20 | ТП 13/7 10/0,4кВ | аренда |  |  |  | 0
21 | КТП-400 10/0,4кВ Синега | аренда |  |  |  | 0
22 | КТП-250 10/0,4кВ Синега | аренда |  |  |  | 0
Воздушные и кабельные линии
1 | ВЛ 110кВ «Индустрия-1» (ф.№8) – ПС «Ииндустрия» 110/6кВ | 21.81% |  |  |  | 0
2 | ВЛ 110кВ «Индустрия-2» (ф.№9) – ПС «Ииндустрия» 110/6кВ | 21.81% | 7 | 28.03.2015 29.03.2015 | Сильный ветер, гроза, поросль, повреждение изоляторов на опоре №61 | 0 | Обход линии, выпилка деревьев, замена изоляторов
3 | КЛ-1 10кВ ТП14/3 (ф.№5) – ТП14/8 | 29.71% |  |  |  | 0
4 | КЛ-2 10кВ ТП14/3 (ф.№6) – ТП14/8 | 29.71% |  |  |  | 0
5 | КЛ-1 6кВ ПС №46 (ф.№1) – ТП1/46 | 28% |  |  |  | 0
6 | КЛ-2 6кВ ПС №46 (ф.№18) – ТП1/46 | 28% |  |  |  | 0
7 | КЛ 6кВ «Агропромэнерго-1» ТП4/6 (ф.№4) – ТП4/8 | 28.53% |  |  |  | 0
8 | КЛ 6кВ «Агропромэнерго-2» ТП4/6 (ф.№4) – ТП4/8 | 28.53% |  |  |  | 0
9 | КЛ-1 10кВ ПС «Сапфир» (ф.№4) – ЦРП №13 | 31.33% |  |  |  | 0
10 | КЛ-2 10кВ ПС «Сапфир» (ф.№21) – ЦРП №13 | 31.33% |  |  |  | 0
11 | КЛ 6кВ ТП1/3 (ф.№2) – ТП1/23 | 30% |  |  |  | 0
12 | КЛ-1 0,4кВ ТП9/12 (ф.№3) – Курская 76/2 | 33.71% |  |  |  | 0
13 | КЛ-2 0,4кВ ТП9/12 (ф.№12) – Курская 76/2 | 33.71% |  |  |  | 0
14 | КЛ-3 0,4кВ ТП9/12 (ф.№3) – Курская 76/2 | 33.71% |  |  |  | 0
15 | КЛ-4 0,4кВ ТП9/12 (ф.№12) – Курская 76/2 | 33.71% |  |  |  | 0
16 | КЛ-1 10кВ ЦРП№13 (ф.№22) – ТП13/1 | 31.33% |  |  |  | 0
17 | КЛ-2 10кВ ЦРП№13 (ф.№15) – ТП13/1 | 31.33% |  |  |  | 0
18 | КЛ-1 10кВ ТП13/1 (ф.№5) – ТП13/3 | 30% |  |  |  | 0
19 | КЛ-2 10кВ ТП13/1 (ф.№6) – ТП13/3 | 30% |  |  |  | 0
20 | КЛ-1 10кВ ЦРП№13 (ф.№20) – ТП13/2 | 20% |  |  |  | 0
21 | КЛ-2 10кВ ЦРП№13 (ф.№17) – ТП13/2 | 20% |  |  |  | 0
22 | КЛ-1 10кВ ЦРП№13 (ф.№23) – ТП "Европа" | 25.33% |  |  |  | 0
23 | КЛ-2 10кВ ЦРП№13 (ф.№18) – ТП "Европа" | 25.33% |  |  |  | 0
24 | КЛ-1 10кВ ЦРП№13 (ф.№14) – ТП13/4 | 8% |  |  |  | 0
25 | КЛ-2 10кВ ЦРП№13 (ф.№19) – ТП13/4 | 8% |  |  |  | 0
26 | КЛ-1 10кВ ТП12/12 (ф.№6) – ТП12/16 | 20% |  |  |  | 0
27 | КЛ-2 10кВ ТП12/7 (ф.№6) – ТП12/16 | 20% |  |  |  | 0
28 | ВЛИ-0,4кВ №1 КТП 15/1 – «Городские Дачи», РУ №1 | 9.945% |  |  |  | 0
29 | ВЛИ-0,4кВ №2 КТП 15/1 – «Блок гаражей» | 8.84% |  |  |  | 0
30 | ВЛИ-0,4кВ №1 ТП 4/8 – РУ №1 (МРЭО) | 13.26% |  |  |  | 0
31 | ВЛИ-0,4кВ №2 ТП 4/8 – РУ №2 (Гаражи) | 9.945% | 1 | 2015-05-11 | Повреждение отходящей КЛ-0,4кВ | 0 | Отключение КЛ-0,4кВ и восстановление питания
32 | КЛ-1 0,4кВ ТП22/2 (ШРС-0,4) – ГСК Мира 66 | 24% |  |  |  | 0
33 | ВЛ 10кВ ПС «Сапфир» (ф.№16) – КТП 15/1, 15/2 | 36.11% |  |  |  | 0
12
* | величина (по причине СО), расчитанная по данным сетевой организации (расчет по предыдущему месяцу). Величина может незначительно отличаться от данных потребителей.

## 2014
Сведения о техническом состоянии сетей за 4-е квартала 2014 года (по состоянию на 31.12.2014г.):
1. Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации;
2. Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии.
№ п.п | Наименование объекта | % износа | Кол-во аварийных отключений в текущем году | Дата отключения | Причина | Объем недопоставленной эл.энергии, кВт.час * | Мероприятия по устранению аварийных отключений
Трансформаторные подстанции
1 | ПС «Ииндустрия» 110/6кВ | 128.3% | 3 | 02.01.2014 25.04.2014 25.04.2014 | КЗ на концевой муфте КЛ-6кВ потребителя яч.№20 КЗ на КЛ-6кВ потребителя, яч.№23 КЗ на РЛНД-6кВ потребителя, яч.№7 | 2041 0 0 | Ремонт муфты КЛ-6кВ потребителем Вывод яч.№23 в ремонтное положение Включение яч.№7 после ремонта РЛНД-6кВ
2 | ТП 14/8 10/0,4кВ | 25.36% | 1 | 2014-07-18 | КЗ на Ф.11 | 0
3 | ТП 1/46 6/0,4кВ | 25% |  |  |  | 0
4 | ТП 4/8 (Агропромэнерго) 6/0,4кВ | 24.68% |  |  |  | 0
5 | ЦРП №13 10кВ | 19.05% | 1 | 2014-10-24 | КЗ на КЛ-10кВ потребителя (ТП 13/7) | 0
6 | ТП 13/1 10/0,4кВ | 19.05% |  |  |  | 0
7 | ТП 13/2 10/0,4кВ | 16% |  |  |  | 0
8 | ТП 13/3 10/0,4кВ | 23.33% |  |  |  | 0
9 | ТП 1/23 (Химчистка) 6/0,4кВ | 25% |  |  |  | 0
10 | ТП 12/15 10/0,4 кВ | 23% |  |  |  | 0
11 | ТП 12/16 10/0,4 кВ | 16% |  |  |  | 0
12 | КТП 6/1 6/0,4кВ | 42% |  |  |  | 0
13 | КТП 6/2 6/0,4кВ | 1.111% |  |  |  | 0
14 | ТП «Европа» | 21.33% |  |  |  | 0
15 | КТП 15/1 10/0,4кВ | 29.44% |  |  |  | 0
Воздушные и кабельные линии
1 | ВЛ 110кВ «Индустрия-1» (ф.№8) – ПС «Ииндустрия» 110/6кВ | 18.87% | 2 | 15.03.2014 17.12.2014 | КЗ на фазе А | 0 | Успешное АПВ
2 | ВЛ 110кВ «Индустрия-2» (ф.№9) – ПС «Ииндустрия» 110/6кВ | 18.87% | 1 | 2014-03-15 | КЗ на фазе А | 0 | Успешное АПВ
3 | КЛ-1 10кВ ТП14/3 (ф.№5) – ТП14/8 | 25.36% |  |  |  | 0
4 | КЛ-2 10кВ ТП14/3 (ф.№6) – ТП14/8 | 25.36% |  |  |  | 0
5 | КЛ-1 6кВ ПС №46 (ф.№1) – ТП1/46 | 24% | 3 | 28.11.2014 29.12.2014 | КЗ на КЛ - неисправность соединительной муфты, КЗ на СШ №1, повреждение сторонней организацией | 370 0 | Переключение на резервную КЛ
6 | КЛ-2 6кВ ПС №46 (ф.№18) – ТП1/46 | 24% |  |  |  | 0
7 | КЛ 6кВ «Агропромэнерго-1» ТП4/6 (ф.№4) – ТП4/8 | 24.68% |  |  |  | 0
8 | КЛ 6кВ «Агропромэнерго-2» ТП4/6 (ф.№4) – ТП4/8 | 24.68% |  |  |  | 0
9 | КЛ-1 10кВ ПС «Сапфир» (ф.№4) – ЦРП №13 | 27.33% | 1 | 2014-07-17 | КЗ на КЛ, повреждение КЛ в ходе земляных работ | 0 | Успешное АВР, ремонт КЛ
10 | КЛ-2 10кВ ПС «Сапфир» (ф.№21) – ЦРП №13 | 27.33% |  |  |  | 0
11 | КЛ 6кВ ТП1/3 (ф.№2) – ТП1/23 | 25% |  |  |  | 0
12 | КЛ-1 0,4кВ ТП9/12 (ф.№3) – Курская 76/2 | 29.17% |  |  |  | 0
13 | КЛ-2 0,4кВ ТП9/12 (ф.№12) – Курская 76/2 | 29.17% |  |  |  | 0
14 | КЛ-3 0,4кВ ТП9/12 (ф.№3) – Курская 76/2 | 29.17% |  |  |  | 0
15 | КЛ-4 0,4кВ ТП9/12 (ф.№12) – Курская 76/2 | 29.17% |  |  |  | 0
16 | КЛ-1 10кВ ЦРП№13 (ф.№22) – ТП13/1 | 27.33% |  |  |  | 0
17 | КЛ-2 10кВ ЦРП№13 (ф.№15) – ТП13/1 | 27.33% |  |  |  | 0
18 | КЛ-1 10кВ ТП13/1 (ф.№5) – ТП13/3 | 23.33% |  |  |  | 0
19 | КЛ-2 10кВ ТП13/1 (ф.№6) – ТП13/3 | 23.33% |  |  |  | 0
20 | КЛ-1 10кВ ЦРП№13 (ф.№20) – ТП13/2 | 16% |  |  |  | 0
21 | КЛ-2 10кВ ЦРП№13 (ф.№17) – ТП13/2 | 16% |  |  |  | 0
22 | КЛ-1 10кВ ЦРП№13 (ф.№23) – ТП "Европа" | 21.33% |  |  |  | 0
23 | КЛ-2 10кВ ЦРП№13 (ф.№18) – ТП "Европа" | 21.33% |  |  |  | 0
24 | КЛ-1 10кВ ТП12/12 (ф.№6) – ТП12/16 | 16% |  |  |  | 0
25 | КЛ-2 10кВ ТП12/7 (ф.№6) – ТП12/16 | 16% |  |  |  | 0
26 | ВЛИ-0,4кВ №1 КТП 15/1 – «Городские Дачи», РУ №1 | 3.315% |  |  |  | 0
27 | ВЛИ-0,4кВ №2 КТП 15/1 – «Блок гаражей» | 2.21% |  |  |  | 0
28 | ВЛИ-0,4кВ №1 ТП 4/8 – РУ №1 (МРЭО) | 6.63% |  |  |  | 0
29 | ВЛИ-0,4кВ №2 ТП 4/8 – РУ №2 (ССР) | 3.315% |  |  |  | 0
30 | КЛ-1 0,4кВ ТП22/2 (ШРС-0,4) – ГСК Мира 66 | 20% |  |  |  | 0
31 | ВЛ 10кВ ПС «Сапфир» (ф.№16) – КТП 15/1, 15/2 | 29.44% |  |  |  | 0
24
* | величина (по причине СО), расчитанная по данным сетевой организации (расчет по предыдущему месяцу). Величина может незначительно отличаться от данных потребителей.

## 2013
Сведения о техническом состоянии сетей за 4-и квартала 2013 года (по состоянию на 31.12.2013г.):
1. Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации;
2. Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии.
№ п.п | Наименование объекта | % износа | Кол-во аварийных отключений в текущем году | Дата отключения | Причина | Объем недопоставленной эл.энергии, кВт.час * | Мероприятия по устранению аварийных отключений
Трансформаторные подстанции
1 | ПС «Ииндустрия» 110/6кВ | 108.3% |  |  |  | 0
2 | ПС "Сапфир" 110/10/10кВ | н/д (арен.имущ.) | 1 | 2013-04-29 | Отключение СШ-10кВ ПС "Сапфир" из-за срабатывание защиты от перегрузки на ПС "Сапфир" (см.ЦРП №13) | 1120 | Восстановление схемы электроснабжения. Перерасчет уставок РЗиА
3 | ТП 14/8 10/0,4кВ | 21.01% | 2 | 11.08.2013 05.11.2013 | КЗ на на отходящей КЛ-0,4кВ (ф.9 к ж.д.Димитрова 8/6) КЗ на на отходящей КЛ-0,4кВ (ф.5 к ж.д.Димитрова 8/6) | 200 | Восстановление схемы электроснабжения по резервной схеме. Замена участка КЛ под дорогой.
4 | ТП 1/46 6/0,4кВ | 20.83% |  |  |  | 0
5 | ТП 4/8 (Агропромэнерго) 6/0,4кВ | 20.83% |  |  |  | 0
6 | ЦРП №13 10кВ | 16.19% | 4 | 04.01.2013 19.04.2013 29.04.2013 18.05.2013 | Повреждение КЛ-10 кВ сторонней орган-ей, отключение СШ-10кВ Сбой работы РЗиА Срабатывание защиты от перегрузки по току Повреждение КЛ-10 кВ сторонней орган-ей, отключение СШ-10кВ | 4424 | Восстановление схемы электроснабжения по резервной схеме. Ремонт КЛ-10кВ. Внеочередная проверка РЗиА.
7 | ТП 13/1 10/0,4кВ | 16.19% |  |  |  | 0
8 | ТП 13/2 10/0,4кВ | 12% |  |  |  | 0
9 | ТП 13/3 10/0,4кВ | 16.67% |  |  |  | 0
10 | ТП 1/23 (Химчистка) 6/0,4кВ | 20% | 1 | 2013-12-04 | Нессимметричная нагрузка по фазам | 120 | Замена предохранителей на фидере в РУ-0,4кВ ТП
11 | ТП 12/15 10/0,4 кВ | 19% |  |  |  | 0
12 | ТП 12/16 10/0,4 кВ | 12% |  |  |  | 0
13 | КТП 6/1 6/0,4кВ | 34% |  |  |  | 0
14 | ТП «Европа» | 17.33% |  |  |  | 0
15 | КТП 15/1 10/0,4кВ | 22.78% |  |  |  | 0
Воздушные и кабельные линии
1 | ВЛ 110кВ «Индустрия-1» (ф.№8) – ПС «Ииндустрия» 110/6кВ | 15.93% | 1 | 2013-04-28 | Попадание молнии в фазу "А", обрыв шлейфа на опоре №23 | 0 | Ремонт шлейфа
2 | ВЛ 110кВ «Индустрия-2» (ф.№9) – ПС «Ииндустрия» 110/6кВ | 15.93% | 2 | 28.04.2013 29.06.2013 | Попадание молнии в фазу "А" Попадание молнии в фазу "А" | 0 | Успешное АПВ
3 | КЛ-1 10кВ ТП14/3 (ф.№5) – ТП14/8 | 21.01% |  |  |  | 0
4 | КЛ-2 10кВ ТП14/3 (ф.№6) – ТП14/8 | 21.01% |  |  |  | 0
5 | КЛ-1 6кВ ПС №46 (ф.№1) – ТП1/46 | 20% |  |  |  | 0
6 | КЛ-2 6кВ ПС №46 (ф.№18) – ТП1/46 | 20% | 1 | 2013-05-31 | Повреждение КЛ-6 кВ сторонней организацией, отключение ф.№18 | 250 | Рервирование эл.снабжения ТП 1/46. Ремонт КЛ-6кВ
7 | КЛ 6кВ «Агропромэнерго-1» ТП4/6 (ф.№4) – ТП4/8 | 20.83% |  |  |  | 0
8 | КЛ 6кВ «Агропромэнерго-2» ТП4/6 (ф.№4) – ТП4/8 | 20.83% |  |  |  | 0
9 | КЛ-1 10кВ ПС «Сапфир» (ф.№4) – ЦРП №13 | 23.33% |  |  |  | 0
10 | КЛ-2 10кВ ПС «Сапфир» (ф.№21) – ЦРП №13 | 23.33% | 1 | 2013-12-07 | Повреждение КЛ-10 кВ сторонней организацией ООО "ФСК" | 0 | Ремонт КЛ-10
11 | КЛ 6кВ ТП1/3 (ф.№2) – ТП1/23 | 20% |  |  |  | 0
12 | КЛ-1 0,4кВ ТП9/12 (ф.№3) – Курская 76/2 | 24.62% | 1 | 2013-10-06 | Повреждение КЛ-0,4кВ между ВРУ-1 и ВРУ-2 из-за пожара в доме | 800 | Ремонт КЛ-0,4, монтаж кабельной вставки
13 | КЛ-2 0,4кВ ТП9/12 (ф.№12) – Курская 76/2 | 24.62% | 1 | 2013-10-06 | Повреждение КЛ-0,4кВ между ВРУ-1 и ВРУ-2 из-за пожара в доме | 100 | Ремонт КЛ-0,4, монтаж кабельной вставки
14 | КЛ-3 0,4кВ ТП9/12 (ф.№3) – Курская 76/2 | 24.62% | 1 | 2013-10-06 | Повреждение КЛ-0,4кВ между ВРУ-1 и ВРУ-2 из-за пожара в доме | 700 | Ремонт КЛ-0,4, монтаж кабельной вставки
15 | КЛ-4 0,4кВ ТП9/12 (ф.№12) – Курская 76/2 | 24.62% | 1 | 2013-10-06 | Повреждение КЛ-0,4кВ между ВРУ-1 и ВРУ-2 из-за пожара в доме | 150 | Ремонт КЛ-0,4, монтаж кабельной вставки
16 | КЛ-1 10кВ ЦРП№13 (ф.№22) – ТП13/1 | 23.33% |  |  |  | 0
17 | КЛ-2 10кВ ЦРП№13 (ф.№15) – ТП13/1 | 23.33% |  |  |  | 0
18 | КЛ-1 10кВ ТП13/1 (ф.№5) – ТП13/3 | 16.67%
19 | КЛ-2 10кВ ТП13/1 (ф.№6) – ТП13/3 | 16.67%
20 | КЛ-1 10кВ ЦРП№13 (ф.№20) – ТП13/2 | 12% | 1 | 2013-01-04 | Повреждение КЛ-10 кВ сторонней организацией, отключение СШ-10кВ | 2600 | Ремонт КЛ-10
21 | КЛ-2 10кВ ЦРП№13 (ф.№17) – ТП13/2 | 12% |  |  |  | 0
22 | КЛ-1 10кВ ЦРП№13 (ф.№23) – ТП "Европа" | 17.33% |  |  |  | 0
23 | КЛ-2 10кВ ЦРП№13 (ф.№18) – ТП "Европа" | 17.33% |  |  |  | 0
24 | КЛ-1 10кВ ТП12/12 (ф.№6) – ТП12/16 | 12% |  |  |  | 0
25 | КЛ-2 10кВ ТП12/7 (ф.№6) – ТП12/16 | 12% |  |  |  | 0
26 | КЛ-1 0,4кВ ТП12/5 (ф.№18) – Ленина 80/1 | 22% |  |  |  | 0
27 | КЛ-2 0,4кВ ТП12/5 (ф.№20) – Ленина 80/1 | 22% |  |  |  | 0
28 | КЛ-3 0,4кВ ТП12/5 (ф.№22) – Ленина 80/1 | 22% |  |  |  | 0
29 | КЛ-4 0,4кВ ТП12/5 (ф.№24) – Ленина 80/1 | 22% |  |  |  | 0
30 | КЛ-1 0,4кВ ТП22/2 (ШРС-0,4) – ГСК Мира 66 | 16% |  |  |  | 0
31 | ВЛ 10кВ ПС «Сапфир» (ф.№16) – КТП 15/1, 15/2 | 22.78% | 1 | 2013-04-29 | Отключение СШ-10кВ ПС "Сапфир" из-за срабатывание защиты от перегрузки на ПС "Сапфир" (см.ЦРП №13) | 150 | Восстановление схемы электроснабжения.
12
* | величина, расчитанная по данным сетевой организации (расчет по предыдущему месяцу). Величина может незначительно отличаться от данных потребителей.

## 2012
Сведения о техническом состоянии сетей за 4 кв. 2012 года (по состоянию на 31.12.2012г.):
1. Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации;
2. Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии.
№ п.п | Наименование объекта | % износа | Кол-во аварийных отключений в текущем году | Дата отключения | Причина | Объем недопоставленной эл.энергии, кВт.час * | Мероприятия по устранению аварийных отключений
Трансформаторные подстанции
1 | ПС «Ииндустрия» 110/6кВ | 88.33% | 7 | 13.01.2012 26.03.2012 11.06.2012 27.07.2012 06.08.2012 04.09.2012 05.11.2012 | КЗ на отходящей ВЛ-6кВ потребителя (яч.20) КЗ на отходящей ВЛ-6кВ потребителя (яч.20) пробой муфты КЗ на отходящей ВЛ-6кВ потребителя (яч.7) перехлест проводов Отключение ч.12, Обрыв провода на ВЛ-6кВ потребителя Отключение яч.№2, повреждение на КЛ-6кВ потребителя Отключение яч.№2, превышение мощности потребителем Отключение яч.2, КЗ на концевой муфте КЛ-6кВ | 1350 970 100 700 830 416 972 | Устранение потребителем КЗ, обход линии потребителем Замена муфты Устранение перехлеста, обход линии Устранение повреждения потребителем Устранение повреждения потребителем Перераспределение мощности потребителем Подключение потребителя по резервной линии
2 | ПС "Сапфир" 110/10/10кВ | н/д (арен.имущ.) | 1 | 2012-07-24 | Отключение яч.15 (из-за превышения мощности потребителем) | 420 | Снижение нагрузки потребителем, осмотр оборудования
3 | ТП 14/8 10/0,4кВ | 16.67% |  |  |  | 0
4 | ТП 1/46 6/0,4кВ | 16.67% |  |  |  | 0
5 | ТП 4/8 (Агропромэнерго) 6/0,4кВ | 16.99% | 3 | 16.01.2012 27.02.2012 18.05.2012 | 1. Отключение КЛ-0,4кВ из-за превышения мощности потребителем 2. Отключение КЛ-0,4кВ из-за превышения мощности потребителем 3. КЗ на КЛ-6кВ, ввод №1 | 100 575 324 | 1. Замена предохранителей в РУ-0,4кВ 2. Замена предохранителей в РУ-0,4кВ 3. Переведено питание на резервную КЛ-6кВ
6 | ЦРП №13 10кВ | 13.33% |  |  |  | 0
7 | ТП 13/1 10/0,4кВ | 13.33% | 3 | 07.01.2012 05.03.2012 08.11.2012 | КЗ на отходящих КЛ-0,4кВ потребителя (КНС) КЗ на отходящих КЛ-0,4кВ потребителя (ф.16) КЗ на отходящей КЛ-0,4кВ потребителя | 100 185 83 | Отключение КЛ-0,4 и перевод эл.снабжения КНС на резерв Устранение КЗ Устранение КЗ, предписание по реконструкции КЛ-0,4
8 | ТП 13/2 10/0,4кВ | 8% |  |  |  | 0
| ТП 13/3 10/0,4кВ | 10% |  |  |  | 0
9 | ТП 1/23 (Химчистка) 6/0,4кВ | 15% |  |  |  | 0
10 | ТП 12/15 10/0,4 кВ | 15% |  |  |  | 0
11 | ТП 12/16 10/0,4 кВ | 8% | 1 | 2012-11-30 | Повреждение на КЛ-10кВ между ТП 12/16 и ТП 12/7 велись строительные работы без согласования с ООО "ЖСК" | 130 | Устранение повреждения, запитывание потребителей по резервной схеме
12 | КТП 6/1 6/0,4кВ | 26% |  |  |  | 0
13 | ТП «Европа» | 13.33% | 1 | 2012-04-03 | КЗ на шинах автоматических выключателей 1 СШ РУ-0,4 | 1800 | Замена автоматических выключателей
14 | КТП 15/1 10/0,4кВ | 16.11% |  |  |  | 0
Воздушные и кабельные линии
1 | ВЛ 110кВ «Индустрия-1» (ф.№8) – ПС «Ииндустрия» 110/6кВ | 12.99% | 2 | 11.06.2012 13.06.2012 | КЗ на фазе "А" из-за сильного ветра КЗ на фазе "А" из-за сильного ветра | 4500 850 | АПВ не успешное. РПВ успешное. АПВ не успешное. Ремонт обводного шлейфа опоры №41
2 | ВЛ 110кВ «Индустрия-2» (ф.№9) – ПС «Ииндустрия» 110/6кВ | 12.99% | 3 | 25.05.2012 11.06.2012 13.06.2012 | КЗ на фазе "А" из-за сильного ветра КЗ на фазе "А" из-за сильного ветра КЗ на фазе "С", обрыв грозозащитного троса между опорами №№4-5 | 0 4500 850 | АПВ успешное АПВ не успешное. РПВ успешное. АПВ не успешное. Ремонт шлейфа на аппаратном зажиме ЛР-110 ПС "Железногорская 330", Демонтаж грозозащитного троса.
3 | КЛ-1 10кВ ТП14/3 (ф.№5) – ТП14/8 | 16.67% |  |  |  | 0
4 | КЛ-2 10кВ ТП14/3 (ф.№6) – ТП14/8 | 16.67% |  |  |  | 0
5 | КЛ-1 6кВ ПС №46 (ф.№1) – ТП1/46 | 16% |  |  |  | 0
6 | КЛ-2 6кВ ПС №46 (ф.№18) – ТП1/46 | 16% |  |  |  | 0
7 | КЛ 6кВ «Агропромэнерго-1» ТП4/6 (ф.№4) – ТП4/8 | 16.99% |  |  |  | 0
8 | КЛ 6кВ «Агропромэнерго-2» ТП4/6 (ф.№4) – ТП4/8 | 16.99% |  |  |  | 0
9 | КЛ-1 10кВ ПС «Сапфир» (ф.№4) – ЦРП №13 | 19.33% |  |  |  | 0
10 | КЛ-2 10кВ ПС «Сапфир» (ф.№21) – ЦРП №13 | 19.33% |  |  |  | 0
11 | КЛ 6кВ ТП1/3 (ф.№2) – ТП1/23 | 15% |  |  |  | 0
12 | КЛ-1 0,4кВ ТП9/12 (ф.№3) – Курская 76/2 | 20.08% |  |  |  | 0
13 | КЛ-2 0,4кВ ТП9/12 (ф.№12) – Курская 76/2 | 20.08% |  |  |  | 0
14 | КЛ-3 0,4кВ ТП9/12 (ф.№3) – Курская 76/2 | 20.08% |  |  |  | 0
15 | КЛ-4 0,4кВ ТП9/12 (ф.№12) – Курская 76/2 | 20.08% |  |  |  | 0
16 | КЛ-1 10кВ ЦРП№13 (ф.№22) – ТП13/1 | 19.33% |  |  |  | 0
17 | КЛ-2 10кВ ЦРП№13 (ф.№15) – ТП13/1 | 19.33% |  |  |  | 0
18 | КЛ-1 10кВ ЦРП№13 (ф.№20) – ТП13/2 | 8% |  |  |  | 0
19 | КЛ-2 10кВ ЦРП№13 (ф.№17) – ТП13/2 | 8% |  |  |  | 0
20 | КЛ-1 10кВ ЦРП№13 (ф.№23) – ТП "Европа" | 13.33% |  |  |  | 0
21 | КЛ-2 10кВ ЦРП№13 (ф.№18) – ТП "Европа" | 13.33% |  |  |  | 0
22 | КЛ-1 10кВ ТП12/12 (ф.№6) – ТП12/16 | 8% |  |  |  | 0
23 | КЛ-2 10кВ ТП12/7 (ф.№6) – ТП12/16 | 8% |  |  |  | 0
24 | КЛ-1 0,4кВ ТП12/5 (ф.№18) – Ленина 80/1 | 18% |  |  |  | 0
25 | КЛ-2 0,4кВ ТП12/5 (ф.№20) – Ленина 80/1 | 18% |  |  |  | 0
26 | КЛ-3 0,4кВ ТП12/5 (ф.№22) – Ленина 80/1 | 18% |  |  |  | 0
27 | КЛ-4 0,4кВ ТП12/5 (ф.№24) – Ленина 80/1 | 18% |  |  |  | 0
28 | КЛ-1 0,4кВ ТП22/2 (ШРС-0,4) – ГСК Мира 66 | 12% |  |  |  | 0
29 | ВЛ 10кВ ПС «Сапфир» (ф.№16) – КТП 15/1, 15/2 | 16.11% |  |  |  | 0
12
* | величина, расчитанная по данным сетевой организации (расчет по предыдущему месяцу). Величина может незначительно отличаться от данных потребителей.